| Numer dokumentu: |  |  | e-BHA-E-C15-TEL-PCG-0655_R01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inwestor: |  |  | Miasto Stołeczne Warszawa reprezentowane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, w imieniu i na rzecz którego działa Metro Warszawskie Sp. z o. o. w Warszawie; ul. Wilczy Dół 5 |  |  |
| PROJEKT “II LINIA METRA W WARSZAWIE-PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PROJEKT I BUDOWA ODCINKA CENTRALNEGO WRAZ Z ZAKUPEM TABORU” WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W RAMACH PROGRAMU INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO |  |  |  |  |  |
| Wykonawca: |  |  |  |  |  |
| Projektant: |  |  |  |  |  |
|  | Buro Happold Polska Sp. z o.o. ul. Sapieżyńska 10a 00-215 Warszawa |  |  |  |  |
| Nazwa inwestycji: |  |  |  |  |  |
| PROJEKT I BUDOWA II LINII METRA OD STACJI „RONDO DASZYŃSKIEGO” DO STACJI „DWORZEC WILEŃSKI” W WARSZAWIE |  |  |  |  |  |
| Stadium: |  |  |  |  |  |
| PROJEKT WYKONAWCZY |  |  |  |  |  |
| Obiekt: |  |  |  |  |  |
| C15 Stacja „DWORZEC WILEŃSKI” al. Solidarności/ ul. Targowa – Plac Wileński – Warszawa wraz z torami odstawczymi oraz w zakresie hektometrażu 158–[L164+13.600; P164+36.808] z urządzeniami i systemami kolejowymi PROJEKT CAŁOLINIOWY |  |  |  |  |  |
| Tytuł: |  |  |  |  |  |
| DŹWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGANIA. STACJA C15. |  |  |  |  |  |
| Branża: |  |  |  |  |  |
| TELETECHNICZNA |  |  |  |  |  |
| Warszawa, WRZESIEŃ 2013 |  |  |  |  | Egz. |

ZESPÓŁ AUTORSKI:

Projektant:

| Zakres opracowania | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalacje teletechniczne | Tadeusz Dobosz | 0996/98/U | 09.2013 |  |

Sprawdzający:

| Zakres opracowania | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalacje teletechniczne | Jan Lichocki | MAZ/0140/PWOE/09 | 09.2013 |  |

SPIS ZAWARTOŚCI PAKIETU

|  | NUMER | TYTUŁ | Rew. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | E-BHA-E-C15-TEL-REP-0031 | SPECYFIKACJA TECHNICZNA DSO | R01 |
| 2 | D-BHA-E-C15-TEL-LAY-1530 | INSTALACJE DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO. SCHEMAT PODZIAŁU | R01 |
| 3 | D-BHA-E-C15-TEL-LAY-4031 | INSTALACJE DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO. POZIOM TECHNOLOGICZNY I HALI ODPRAW (TC-1). | R01 |
| 4 | D-BHA-E-C15-TEL-LAY-4032 | INSTALACJE DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO. POZIOM TECHNOLOGICZNY I HALI ODPRAW (TC-2). | R01 |
| 5 | D-BHA-E-C15-TEL-LAY-4033 | INSTALACJE DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO. POZIOM TECHNOLOGICZNY I HALI ODPRAW (TC-3). | R01 |
| 6 | D-BHA-E-C15-TEL-LAY-4034 | INSTALACJE DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO. POZIOM TECHNOLOGICZNY I HALI ODPRAW (TC-4). | R01 |
| 7 | D-BHA-E-C15-TEL-LAY-4036 | INSTALACJE DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO. POZIOM TECHNOLOGICZNY I HALI ODPRAW (TC-6). | R01 |
| 8 | D-BHA-E-C15-TEL-LAY-2031 | INSTALACJE DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO. POZIOM PERONU (P-1). | R01 |
| 9 | D-BHA-E-C15-TEL-LAY-2032 | INSTALACJE DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO. POZIOM PERONU (P-2). | R01 |
| 10 | D-BHA-E-C15-TEL-LAY-2033 | INSTALACJE DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO. POZIOM PERONU (P-3). | R01 |
| 11 | D-BHA-E-C15-TEL-LAY-2034 | INSTALACJE DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO. POZIOM PERONU (P-4). | R01 |
| 12 | D-BHA-E-C15-TEL-LAY-2035 | INSTALACJE DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO. POZIOM PERONU (P-5). | R01 |
| 13 | D-BHA-E-C15-TEL-LAY-2531 | INSTALACJE DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO. POZIOM PODPERONIA (UP-1). | R01 |
| 14 | D-BHA-E-C15-TEL-LAY-2532 | INSTALACJE DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO. POZIOM PODPERONIA (UP-2). | R01 |
| 15 | D-BHA-E-C15-TEL-DIA-6001 | SCHEMAT CAŁOLINIOWY DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO. | R01 |
| 16 | D-BHA-E-C15-TEL-DIA-7031 | SCHEMAT DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO. | R01 |
| 17 | D-BHA-E-C15-TEL-DET-5031 | SCHEMAT POŁĄCZEŃ TYPOWYCH DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO | R01 |
| 18 | D-BHA-E-C15-TEL-DET-5032 | ELEWACJE SZAF DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO | R01 |
| 19 | D-BHA-E-C15-TEL-DET-5033 | WIDOK ROZMIESZCZENIA URZĄDZEŃ W SZAFIE DYSPOZYTORNIA STACYJNA POM. NR 110 | R00 |
| 20 | D-BHA-E-C15-TEL-LAY-4001 | ROZMIESZCZENIE INSTALACJI DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO W PŁYCIE GÓRNEJ. CZ.1/7 | R00 |
| 21 | D-BHA-E-C15-TEL-LAY-4002 | ROZMIESZCZENIE INSTALACJI DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO W PŁYCIE GÓRNEJ. CZ. 2/7. | R00 |
| 22 | D-BHA-E-C15-TEL-LAY-4003 | ROZMIESZCZENIE INSTALACJI DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO W PŁYCIE GÓRNEJ. CZ. 3/7. | R00 |
| 23 | D-BHA-E-C15-TEL-LAY-4004 | ROZMIESZCZENIE INSTALACJI DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO W PŁYCIE GÓRNEJ. CZ. 4/7. | R00 |
| 24 | D-BHA-E-C15-TEL-LAY-4005 | ROZMIESZCZENIE INSTALACJI DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO W PŁYCIE GÓRNEJ. CZ. 5/7. | R00 |
| 25 | D-BHA-E-C15-TEL-LAY-4006 | ROZMIESZCZENIE INSTALACJI DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO W PŁYCIE GÓRNEJ. CZ. 6/7. | R00 |
| 26 | D-BHA-E-C15-TEL-LAY-4007 | ROZMIESZCZENIE INSTALACJI DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO W PŁYCIE GÓRNEJ. CZ. 7/7. | R00 |

TABELA UZGODNIEŃ MIĘDZYBRANŻOWYCH

Obiekt:

C15 Stacja „DWORZEC WILEŃSKI” al. Solidarności/ ul. Targowa – Plac Wileński – Warszawa wraz z torami odstawczymi oraz w zakresie hektometrażu 158–[L164+13.600; P164+36.808] z urządzeniami i systemami kolejowymi

Tytuł opracowania:

DŹWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGANIA. STACJA C15.

Projektanci:

| Zakres opracowania | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Architektura | Krzysztof Panas | MA/035/09 | 09.2013 |  |
| Konstrukcja | Tomasz Korzeniewski | MAZ/0007/POOK/09 | 09.2013 |  |
| Instalacje elektryczne | Jan Lichocki | MAZ/0140/PWOE/09 | 09.2013 |  |
| Instalacje teletechniczne | Tadeusz Dobosz | 0996/98/U | 09.2013 |  |
| Instalacje wod-kan | Ewa Wójcik | MAZ/0206/PWOS/06 | 09.2013 |  |
| Instalacje p.poż | Marek Tomaszewski | 150/66 | 09.2013 |  |
| Instalacje mechaniczne | Piotr Korwin-Piotrowski | MAZ/0464/POOS/10 | 09.2013 |  |

| Kablowe konstrukcje wsporcze | Jan Lichocki | MAZ/0140/PWOE/09 | 09.2013 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sieć światłowodowa | Andrzej Zajączkowski | MAZ/BK/0991/04 | 09.2013 |  |
| Międzyobiektowe kable światłowodowe stacja C14 do C15 | Andrzej Zajączkowski | MAZ/BK/0991/04 | 09.2013 |  |
| Sieć LAN na potrzeby systemów całoliniowych | Edward Ambroziak | 1258/98/U | 09.2013 |  |
| Centralna Dyspozytornioa STP Kabaty do obsługi II linii metra | Edward Ambroziak | 1258/98/U | 09.2013 |  |
| Sieć czasu | Edward Ambroziak | 1258/98/U | 09.2013 |  |
| System Zautomatyzowanej Informacji Pasażerskiej | Małgorzata Cupriak |  | 09.2013 |  |
| Sys sterowania i sygnal urządzeń sanit z STP Kabaty | Bogdan Płeska | 105/89WŁ. | 09.2013 |  |
| Sys sterowania i Sygnal urządzeń sanit. z pom nr 110 | Bogdan Płeska | 105/89WŁ. | 09.2013 |  |
| System MAV i DOT | Krzysztof Grochowski | MAZ/0495/PWOKL/05 | 09.2013 |  |
| Dostawca dźwigów osobowych | Mirosław Szkodziński |  | 09.2013 |  |

OŚWIADCZENIE O KOMPLETNOŚCI

Buro Happold Polska  Sp. z o. o. oświadcza, że dokumentacja „Dźwiękowy System Ostrzegania. Stacja C15."

” dla inwestycji:

Projekt i budowa II linii metra od stacji „Rondo Daszyńskiego” (początek hektometrażu: L101+17.177; P101+16.086) do stacji „Dworzec Wileński” (koniec hektometrażu: L164+13.600; P164+36.808) w Warszawie
w zakresie:

C15 Stacja „DWORZEC WILEŃSKI”

al. Solidarności/ ul. Targowa – Plac Wileński – Warszawa

wraz z torami odstawczymi oraz w zakresie hektometrażu 
158–[L164+13.600; P164+36.808] z urządzeniami i systemami kolejowymi

jest kompletny i wykonany zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami.

| Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Tadeusz Dobosz | 0996/98/U | 09.2013 |  |
| Jan Lichocki | MAZ/0140/PWOE/09 | 09.2013 |  |

| Numer dokumentu: |  |  | E-BHA-E-C15-TEL-REP-0031_R01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inwestor: |  |  | Miasto Stołeczne Warszawa reprezentowane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, w imieniu i na rzecz którego działa Metro Warszawskie Sp. z o. o. w Warszawie; ul. Wilczy Dół 5 |  |  |
| PROJEKT “II LINIA METRA W WARSZAWIE-PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PROJEKT I BUDOWA ODCINKA CENTRALNEGO WRAZ Z ZAKUPEM TABORU” WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W RAMACH PROGRAMU INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO |  |  |  |  |  |
| Wykonawca: |  |  |  |  |  |
| Projektant: |  |  |  |  |  |
|  | Buro Happold Polska Sp. z o.o. ul. Sapieżyńska 10a 00-215 Warszawa |  |  |  |  |
| Nazwa inwestycji: |  |  |  |  |  |
| PROJEKT I BUDOWA II LINII METRA OD STACJI „RONDO DASZYŃSKIEGO” DO STACJI „DWORZEC WILEŃSKI” W WARSZAWIE |  |  |  |  |  |
| Stadium: |  |  |  |  |  |
| PROJEKT WYKONAWCZY |  |  |  |  |  |
| Obiekt: |  |  |  |  |  |
| C15 Stacja „DWORZEC WILEŃSKI” al. Solidarności/ ul. Targowa – Plac Wileński – Warszawa wraz z torami odstawczymi oraz w zakresie hektometrażu 158–[L164+13.600; P164+36.808] z urządzeniami i systemami kolejowymi PROJEKT CAŁOLINIOWY |  |  |  |  |  |
| Tytuł: |  |  |  |  |  |
| DŹWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAnia. STACJA C15. |  |  |  |  |  |
| Branża: |  |  |  |  |  |
| TELETECHNICZNA |  |  |  |  |  |
| Warszawa, WRZESIEŃ 2013 |  |  |  |  | Egz. |

TABELA ZMIAN

| Status zmiany | Zmiana | Data | Informacja dotycząca zmiany | Przygotował | Sprawdził | Zatwierdził |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IFA | B00 | 02-12-2011 | Wydanie do akceptacji AGP | Tadeusz Dobosz | Jan Lichocki |  |
| IFA | B01 | 20-01-2012 | Wydanie do akceptacji AGP | Tadeusz Dobosz | Jan Lichocki |  |
| IFA | B02 | 30-03-2012 | Wydanie do akceptacji AGP | Tadeusz Dobosz | Jan Lichocki |  |
| Re-IFA | B03 | 01-08-2012 | Wydanie do akceptacji AGP | Tadeusz Dobosz | Jan Lichocki |  |
| Re-IFA | B04 | 17-01-2013 | Wydanie do akceptacji AGP | Tadeusz Dobosz | Jan Lichocki |  |
| Re-IFA | B05 | 24-04-2013 | Wydanie do akceptacji AGP | Tadeusz Dobosz | Jan Lichocki |  |
| IFC | R00 | 17-07-2013 | Wydanie do akceptacji MW | Tadeusz Dobosz | Jan Lichocki |  |
| IFC | R00 | 17-09-2013 | Wydanie do akceptacji MW | Tadeusz Dobosz | Jan Lichocki |  |

IDC – wydano do weryfikacji międzybranżowej

Re–IDC – powtórnie wydano do weryfikacji międzybranżowej

IFA – wydano do akceptacji AGP, wydano do uzgodnienia

Re-IFA – powtórnie wydano do akceptacji AGP, powtórnie wydano do uzgodnienia

IFC – wydano do zatwierdzenia MW do realizacji

AFC – zatwierdzono do realizacji

IFI – wydano do informacji

SUP – zastąpiony

CLD – usunięty

- CZĘŚĆ OPISOWA

SPIS TREŚCI

1	CZĘŚĆ OGÓLNA	15

1.1	Przedmiot inwestycji	15

1.2	Podstawa opracowania	15

2	OPIS TECHNICZNY	16

2.1	Lista dokumentacji powiązanej	16

2.2	System DSO – funkcje	17

2.3	System DSO – priorytety nadawanych komunikatów	19

2.4	System DSO - budowa	19

2.5	Zestawienie urządzeń centrali DSO	21

2.6	Sieć światłowodowa	22

2.7	Sieć TURBO RING	22

2.8	Komunikaty z CD	22

2.9	Komunikaty typowe wyzwalane z pulpitu mikrofonowego	23

2.10	Komunikaty słowne nadawane z pulpitu mikrofonowego	23

2.11	Bieżące komunikaty informacyjne dla pasażerów	23

2.12	Synchronizacja z czasem obowiązującym w metrze	24

2.13	Doprowadzenie instalacji do wind	24

2.14	Szafa montażowa	25

2.15	Głośniki	25

2.16	Lista kablowa	28

2.17	Linie głośnikowe	28

2.18	Linie głośnikowe - obliczenia	30

2.19	System kablowy - linii głośnikowych	33

2.20	Zasilanie	33

2.21	Zasilanie rezerwowe akumulatorowe	33

2.22	Zasilanie rezerwowe akumulatorowe – obliczenia	33

2.23	Rejestrator zdarzeń	34

2.24	Uwagi ogólne	35

3	Zalecenia instalacyjne dla wykonawcy robót montażowych	35

4	Pomiary	36

5	Zalecenia dotyczące przeglądów i serwisu systemu	36

6	Odbiór końcowy systemu DSO	37

7	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru	37

7.1	Zakres zastosowania	37

7.2	Zakres robót objętych STWIO	37

7.3	Materiały	38

7.4	Wykonanie robót	38

7.5	Kontrola jakości robót	39

7.6	Odbiór urządzeń przed ich wbudowaniem	39

7.7	Odbiór urządzeń po zamontowaniu	39

7.8	Przepisy związane z wykonaniem robót	40

8	WYTYCZNE BHP	41

8.1	Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót.	41

8.2	Środki zapobiegające niebezpieczeństwom wynikających z wykonania robót	42

9	UWAGI OGÓLNE	43

ZAŁĄCZNIKI

- Kopie uprawnień projektantów

- Karty katalogowe urządzeń oraz certyfikaty

- Zestawienie materiałowe

- Symulacje akustyczne

- Oświadczenie Wykonawcy

- Uzgodnienie projektu z dostawcą sprzętu

- Uzgodnienia przedprojektowe

Zastrzeżenie odnośnie praw autorskich

Dopuszczalny zakres i sposób korzystania z projektu określa umowa z dnia 28 października 2009 r., zawarta pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa a  konsorcjum firm: Astaldi S.p.A., Gülermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhüt A.S. oraz PBDiM sp. z o.o.

Pod ochroną przepisów  Prawa autorskiego  pozostają osobiste prawa autorskie twórców niniejszego projektu, zarówno na każdym etapie realizacji inwestycji, jak i przy wykonywaniu praw autorskich zależnych do projektu.

Prawa autorskie do projektu budowlanego stacji metra C15 należą do ILF Consulting Engineers Ltd. Polska Sp. z o.o. co wiąże się z nałożeniem obowiązku na zamawiającego projekt uzgodnienia będącej przedmiotem niniejszego opracowania dokumentacji projektu wykonawczego z firmą  ILF Consulting Engineers Ltd. Polska Sp. z o.o.

# CZĘŚĆ OGÓLNA

Inwestor:

Miasto Stołeczne Warszawa reprezentowane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, w imieniu i na rzecz którego działa Metro Warszawskie Sp. z o. o. w Warszawie; ul. Wilczy Dół 5

Inwestycja:

PROJEKT I BUDOWA II LINII METRA OD STACJI „RONDO DASZYŃSKIEGO” DO STACJI „DWORZEC WILEŃSKI” W WARSZAWIE

Stadium:

Projekt Wykonawczy

## Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy:  Dźwiękowy System Ostrzegania. Stacja C15.

Zamierzenie Budowlane nr 9 – C15 Stacja „Dworzec Wileński”,
al. Solidarności / ul. Targowa – Plac Wileński – Warszawa wraz z torami odstawczymi oraz w zakresie hektometrażu 158 - [L164+13.600; P164+36.807] z urządzeniami i systemami kolejowymi w ramach inwestycji polegającej na budowie II Linii Metra od stacji „Rondo Daszyńskiego” (początek hektometrażu: L101+17.177; P101+16.086) do stacji „Dworzec Wileński” (koniec hektometrażu: L164+13.600; P164+36.807) w Warszawie.

## Podstawa opracowania

Projekt wykonawczy przygotowany został w oparciu o:

- Projekt Budowlany Zamierzenie budowlane nr 9, C15 Stacja „DWORZEC WILEŃSKI” al. Solidarności / ul. Targowa – Plac Wileński – Warszawa wraz z torami odstawczymi oraz w zakresie hektometrażu 158–[L164+13.600; P164+36.808] z urządzeniami i systemami kolejowymi. Konstrukcja. Projekt wykonany przez ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o. o. ul. Postępu 15 B, 02-676 Warszawa

- Projekt architektoniczno-budowlany zamierzenie Budowlane nr 9 – C15 Stacja „Dworzec Wileński”, al.  Solidarności / ul. Targowa – Plac Wileński – Warszawa wraz z torami odstawczymi oraz w zakresie hektometrażu 158 - [l164+13.600; p164+36.807] z urządzeniami i systemami kolejowymi. Architektura. Projekt wykonany przez ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o. o. ul. Postępu 15 B, 02-676 Warszawa

- Informacje otrzymane od Generalnego Wykonawcy

- Obowiązujące normy i przepisy

# OPIS TECHNICZNY

## Lista dokumentacji powiązanej

| Tytuł | Numer pakietu/ dokumentu |
| --- | --- |
| Architektura | P-BHA-E-C15-ARC-PCG-0200 |
| Architektura. Urządzenia transportu pionowego. | P-BHA-E-C15-ARC-PCG-0201 |
| Architektura. Zadaszenia | P-BHA-E-C15-ARC-PCG-0204 |
| Architektura. Elementy architektoniczne | P-BHA-E-C15-ARC-PCG-0205 |
| Architektura. Sufity podwieszane – strefa techniczna. | P-BHA-E-C15-ARC-PCG-0207 |
| Projekt wnętrz. Hala peronu. | P-BHA-E-C15-ARC-PCG-0210 |
| Projekt wnętrz. Hala odpraw. | P-BHA-E-C15-ARC-PCG-0211 |
| Projekt wnętrz. Przejścia podziemne. | P-BHA-E-C15-ARC-PCG-0212 |
| Projekt wnętrz. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne – strefa pasażerska. | P-BHA-E-C15-ARC-PCG-0213 |
| Projekt wnętrz. Sufity podwieszane. | P-BHA-E-C15-ARC-PCG-0214 |
| Projekt wnętrz. Schody – strefa pasażerska. | P-BHA-E-C15-ARC-PCG-0215 |
| Projekt wystroju wnętrz i technologii rozmieszczenia urządzeń – pomieszczenie dyżurnego stacji i dyżurnego ruchu. | P-BHA-E-C15-ARC-PCG-0216 |
| Architektura. Projekt powierzchni handlowych. | P-BHA-E-C15-ARC-PCG-0217 |
| Konstrukcja. Płyta stropowa górna - stacja | P-BHA-E-C15-CST-PCG-0305 |
| Instalacje elektryczne. Instalacja siły i światła | P-BHA-E-C15-ELE-PCG-0602 |
| Instalacje elektryczne. Sieci kabli zasilających i sterowniczych | P-BHA-E-C15-ELE-PCG-0603 |
| Instalacje elektryczne. Kablowe konstrukcje wsporcze | P-BHA-E-C15-ELE-MDE-0604 |
| Instalacja Sygnalizacja Alarmu Pożaru. Stacja C15 | P-BHA-E-C15-ELE-PCG-0651 |
| Sieć czasu i system zautomatyzowanej informacji pasażerskiej. Stacja C15 | P-BHA-E-C15-ELE-PCG-0658 |
| Sieć światłowodowa. Stacja C15 | P-ILF-E-C15-TEL-PCG-0711 |
| Międzyobiektowe kable światłowodowe II LM, Stacja C14 do C15 | P-ILF-E-C15-TEL-PCG-0712 |

Uwaga:

Wszędzie tam gdzie producent, dostawca i/lub instalator sprzętu wymienieni są z nazwy, dopuszcza się stosowanie przez wykonawcę zatwierdzonych zamienników. Alternatywne rozwiązania powinny być złożone do akceptacji Metra Warszawskiego oraz posiadać następujące cechy:

-	Spełniać kryteria projektowe

-	Mają być w każdym aspekcie równoważne z przedstawionymi w specyfikacji

-	Są zgodne z obowiązującymi normami i przepisami

-	Określone są wszelkie różnice konstrukcyjne, kosztów, obsługi i inne

Projekt Wykonawczy Dźwiękowego Systemu Ostrzegania został wykonany w oparciu o urządzenia APROSYS PL firmy G+M, posiadające certyfikat Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Pożarowej w Józefowie.

## System DSO – funkcje

Dźwiękowy system ostrzegawczy DSO służy przede wszystkim do powiadamiania o zagrożeniu osób przebywających w obiekcie, a następnie przeprowadzenia sprawnej akcji ewakuacyjnej.

Dodatkowo system spełnia funkcje nagłośnienia informacyjnego – w przypadku alarmowania funkcja ta będzie automatycznie wyłączana.

Na stacji metra Dworzec Wileński projektuje się jeden system DSO dla całego obiektu, z urządzeniami centralowymi w pomieszczeniu „401”. Obszar stacji podzielono na 7 stref nagłośnienia,  83 linie  głośnikowe, co zapewnia możliwość dowolnej komutacji sygnału w celu nadawania komunikatów do wybranych stref,  lub wszystkich stref jednocześnie.

System wyposażony jest w mikrofony strażaka dla dowódcy jednostki gaśniczo-ratunkowej.

System DSO jest automatycznie sterowany z systemu SSP.

Wykrycie pożaru i uruchomienie alarmu II stopnia w centrali SSP spowoduje w pierwszej kolejności automatyczne wysterowanie systemu i rozpocznie się nadawanie nagranych komunikatów alarmowych do właściwej strefy (stref) przez system DSO.

Strefy alarmowania:

- publiczna

    - wejścia na stację wraz z pomieszczeniami handlowymi

    - windy

    - hale odpraw

    - perony

- techniczna

    - pomieszczenia i korytarze techniczne

    - podperonie

    - tory odstawcze

Sygnał alarmowy i komunikat ewakuacyjny nadawane są  w następującej kolejności:

- sygnał alarmowy – 5sek.

- komunikat alarmowy z pamięci – 15 sek.

- przerwa – 15 sek.

- sygnał alarmowy – 5sek.

- komunikat alarmowy z pamięci – 15 sek.

Sekwencja nadawana będzie cyklicznie, aż do wyłączenia przyciskiem kasowania alarmu w pomieszczeniu Dyspozytorni „110” umieszczonym przy centrali SSP.

Dodatkowo Dyżurny Stacji za pomocą dedykowanych przycisków w pulpicie mikrofonowym zainstalowanym w pomieszczeniu 110 ma możliwość nadania komunikatu alarmowego do poszczególnych stref  alarmowych.

Dźwiękowy system ostrzegawczy DSO będzie wykorzystywany również do nadawania innych komunikatów takich jak:

- komunikaty słowne z Centralnej Dyspozytorni STP - Kabaty nadawane na obszarze peronu,

- komunikaty typowe z Centralnej Dyspozytorni STP - Kabaty nadawane na obszarze peronu,

- komunikaty słowne z pulpitu mikrofonowego Dyżurnego Stacji zainstalowanego w pomieszczeniu Dyspozytorni 110, do wybranych lub wszystkich stref,

- komunikaty typowe wyzwalane za pomocą dedykowanych przycisków w  pulpicie mikrofonowym przez Dyżurnego Stacji zainstalowanym w pomieszczeniu Dyspozytorni 110 na obszar peronu,

- bieżące komunikaty informacyjne dla pasażerów odtwarzane z komputera na obszar peronu.

## System DSO – priorytety nadawanych komunikatów

Komunikaty nadawane przez system DSO z priorytetem od najwyższego:

- ewakuacyjny, z mikrofonu strażaka,

- ewakuacyjny, zapisany w pamięci cyfrowej systemu,

- komunikat alarmowy wyzwalany za pomocą dedykowanych przycisków w  pulpicie mikrofonowym przez Dyżurnego Stacji zainstalowanym w pomieszczeniu 110 do stref  alarmowych

- komunikaty słowne z Centralnej Dyspozytorni STP - Kabaty nadawane na obszarze peronu

- komunikaty typowe z Centralnej Dyspozytorni STP - Kabaty nadawane na obszarze peronu

- komunikaty słowne z pulpitu mikrofonowego Dyżurnego Stacji zainstalowanego w pomieszczeniu 110 do wybranych,  lub wszystkich stref

- komunikaty typowe wyzwalane za pomocą dedykowanych przycisków w  pulpicie mikrofonowym przez Dyżurnego Stacji zainstalowanym w pomieszczeniu 110 na obszar peronu

- bieżące komunikaty informacyjne dla pasażerów odtwarzane z komputera na obszar peronu.

## System DSO - budowa

System DSO składa się z:

- centrali systemu DSO z cyfrowym sterowaniem w pomieszczeniu 401,

- wzmacniaczy mocy,

- rezerwowego wzmacniacza mocy, który w przypadku awarii wzmacniacza podstawowego automatycznie przejmie jego funkcje,

- zasilania rezerwowego (akumulatorowego), zapewniającego nadawanie komunikatów alarmowych do wszystkich głośników przez 30 minut po zaniku zasilania sieciowego,

- mikrofonów strażaka zainstalowanych:

- w pomieszczeniu 401,

- krańcach peronu 104,

- pulpitu mikrofonowego w pomieszczeniu Dyspozytorni 110,

- 2 konwerterów światłowodowych zainstalowanych w pomieszczeniu 401, służących do włączenia systemu DSO do sieci teletransmisyjnej,

- 83 linii głośnikowych z głośnikami rozmieszczonymi na terenie stacji.

System za pomocą konwerterów światłowodowych zostanie podłączony do CD STP Kabaty. Konwertery zapewniają komunikację do systemów BMS, MAV, SIP, Sieci Czasu, szczegóły zawarto na schemacie blokowym D-BHA-E-C15-TEL-DIA-6001. Infrastruktura LAN i platforma systemu DSO zapewnia konwersję i przesył sygnałów audio i sterujących do systemów SIP, MAV i BMS.

System DSO będzie wyposażony w układ automatycznego monitorowania następujących uszkodzeń:

- uszkodzenie podstawowego źródła zasilania,

- uszkodzenie rezerwowego źródła zasilania wraz z urządzeniem do ładowania,

- uszkodzenie połączeń sygnałowych i urządzeń systemu, w tym generatora sygnałów alarmowych i pamięci komunikatów,

- uszkodzenie linii głośnikowych – zwarcie do masy, przerwa, zmiana impedancji,

- uszkodzenie mikrofonów strażaka.

Uszkodzenia będą sygnalizowane na panelu modułu kontroli systemu APS 177.2 poprzedzone sygnałem akustycznym dla zwrócenia uwagi obsługi.

System DSO będzie zintegrowany z Systemem Sygnalizacji Pożaru w obiekcie.  Po wykryciu błędu (uszkodzenia) system DSO będzie wysyłał informację do SSP: „uszkodzenie systemu DSO”.

W przypadku alarmu pożarowego, system ppoż. automatycznie wysterowuje poprzez wyjścia przekaźnikowe system DSO w celu nadania komunikatu alarmowego lub ewakuacyjnego do strefy lub stref nagłośnienia, które odpowiadają strefom pożarowym.

Schemat połączeń (integracji) systemu DSO z systemem SSP przedstawiony jest na rysunku nr D-BHA-E-C15-TEL-DET-5031.

Połączenie systemu DSO z systemem SSP:

- wyzwolenie alarmu – 3 styki bezpotencjałowe NC (linie kontrolowane przez DSO).

- sygnał błędu – 1 styk bezpotencjałowy NC (linia kontrolowana przez Centralę SSP).

Wszystkie operacje wykonywane przez system, a także uszkodzenia będą zapisywane w pamięci (250 zdarzeń).

Urządzenia systemu DSO będą umieszczone w szafie teletechnicznej 19” firmy ZPAS w pomieszczeniu 401.

Projektowany system DSO oparto na urządzeniach firm G+M Elektronik: Centrala - APS-APROSYS PL, Głośniki - DNH, Konwertery światłowodowe - MOXA.

## Zestawienie urządzeń centrali DSO

| Systemu APS -APROSYS Firmy G+M Elektronik /Swajcaria/ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Symbol | Opis | ilość |
| 1 | FRS 00 | Panel front | 11 |
| 2 | RWS 00 | Panel tył | 12 |
| 3 | MC-42 | adapter do racka 19", 2 HU | 17 |
| 4 | MC-43 | adapter do racka 19", 3 HU | 4 |
| 5 | MC-03 | Rama montażowa modułów APS | 4 |
| 6 | BO-CD 250ev | Wzmacniacz mocy 250 W / 100 V | 1 |
| 7 | BO-CD 250-2ev | Wzmacniacz mocy 2 X 250 W / 100 V | 12 |
| 8 | APS-151 | Zespół baterii 48 V do wzmacniaczy serii BO-CD | 6 |
| 9 | MC-61-KFL | Panel 1HU | 6 |
| 10 | 2334 | kabel taśmowy 2U | 14 |
| 11 | 2335 | kabel taśmowy 3U | 3 |
| 12 | APS-01ev | Moduł wejściowy; mikrofon, AUX wersja EV | 3 |
| 13 | APS-01 | Moduł wejściowy; mikrofon, AUX | 1 |
| 14 | APS-16.1 | Moduł wejścia dla pulpitów mikrofonowych | 1 |
| 15 | APS-19.2 EV | Moduł syren i gongów, pamięć komunikatów | 2 |
| 16 | APS 31.1(12) | Moduł wyjściowy 0 dB- symetryczny z transformatorem /regulowny poziom wyjściowy, barwa tonu-niskie,wysokie/ wskaźnik poziomu wyjściowego | 1 |
| 17 | APS-56-NL | Moduł połączenia z SAP 8 wejść monitorowanych | 1 |
| 18 | APS-59-LAN (1) | Moduł integracji systemów -siecią LAN | 1 |
| 19 | APS-74.1 | Moduł wyjściowy linii głośnikowych 100 V, programowalny, 4 przekaźniki, 250W/linię | 19 |
| 20 | APS-75 | Moduł 4 przekaźników bezpotencjałowych | 1 |
| 21 | APS-178/32ev | Moduł cyfrowej kontroli 32 linii głośnikowych 100 V | 3 |
| 22 | APS-177.2-LAN | Moduł głównego procesora systemu | 1 |
| 23 | APS-990 | Moduł głównego kontrolera systemu APS | 1 |
| 24 | APS 324.1 | Pulpit mikrofonowy 24 przyciskowy | 1 |
| 25 | RACK | Szafa teletechniczna ZPAS minimum 42 HU z osprzętem | 2 |
| 26 | M 411 PT | Mikrofon strażaka | 3 |
| 27 | GM 7133 | Regulator głośności 30 W 3 przewodowy | 1 |
| 28 | PS 1 | Obudowa dla mikrofonu strażaka | 3 |
| 29 | Rejestrator |  | 1 |
| 30 | MOXA EDS 509 | KONWERTER SWIATŁOWODOWY REDUNDANTNY JEDNOMODOWY | 2 |
| 31 | 1x GZ927 | Przewód do mikrofonów | 205 mb |
| 32 | PKA 1 | Przycisk kasowania alarmu | 1 |

## Sieć światłowodowa

Dla systemu DSO projektuje się wykorzystanie 4 włókien światłowodowych w kablu 980/B23 o odporności ogniowej E90.

Numery przydzielonych włókien znajdują się w pakiecie P-ILF-E-C15-TEL-PCG-0711.

## Sieć TURBO RING

Systemy  DSO na stacjach Metra połączone są z Centralną Dyspozytornią STP - Kabaty łączami światłowodowymi przez sieć teletransmisyjną, wykorzystującą redundantny protokół sieciowy TURBO RING.

Wykorzystanie 4 włókien światłowodowych pozwala na utrzymanie połączenia z Centralną Dyspozytornią - STP Kabaty, w przypadku zaniku transmisji w jednym z włókien.

Na stacji Dworzec Wileński sygnały odbierane są przez konwertery światłowodowe MOXA EDS 408 i przesyłane do modułu APS 59 LAN w systemie DSO.

Konwertery światłowodowe i moduł  APS 59 LAN zamontowane są w szafie teletechnicznej systemu DSO (pomieszczenie 401).

## Komunikaty z CD

Sygnały audio w formacie MP3 oraz sygnały sterujące nadawane z Centralnej Dyspozytorni - STP Kabaty przesyłane są siecią TURBO RING.

Cyfrowy format MP3 przetwarzany jest na analogowy sygnał foniczny i rozgłaszany przez system DSO na obszar peronu.

Nadawanie zapowiedzi z pulpitu mikrofonowego w Centralnej Dyspozytorni - STP Kabaty ma nadrzędny priorytet ponad zapowiedziami lokalnymi - przerywa ich nadawanie.

## Komunikaty typowe wyzwalane z pulpitu mikrofonowego

Pulpit Dyżurnego Stacji w pomieszczeniu Dyspozytorni 110 wyposażony jest w przyciski do wyzwalania komunikatów typowych na obszar peronu. Ilość komunikatów 10.

Metro Warszawskie dostarczy wykaz komunikatów.

## Komunikaty słowne nadawane z pulpitu mikrofonowego

Dyżurny Stacji z pulpitu mikrofonowego zainstalowanego w Dyspozytorni 110 może nadawać komunikaty słowne do wszystkich lub wybranych stref. Zapowiedź poprzedzona będzie pregongiem.

Podział na strefy:

- publiczna

    - wejścia na stację wraz z pomieszczeniami handlowymi

    - windy

    - hale odpraw

    - perony

- techniczna

    - pomieszczenia i korytarze techniczne

    - podperonie

    - tory odstawcze

## Bieżące komunikaty informacyjne dla pasażerów

System DSO wyposażony jest w moduł z wejściem audio i sterowaniem do przekazywania bieżących komunikatów z Systemu Informacji Pasażerskiej, odtwarzanych na obszar peronu.

System DSO będzie miał również możliwość wysyłania komunikatów wyświetlanych w formie tekstowej przez System Informacji Pasażerskiej za pośrednictwem switch’a ethernetowego.

## Synchronizacja z czasem obowiązującym w metrze

System DSO będzie automatycznie synchronizowany z czasem obowiązującym z metrze. Celem tego rozwiązania jest synchronizowanie z czasem obowiązującym w metrze rejestratora zdarzeń, którego zadaniem jest rejestrowanie wszystkich nadawanych komunikatów.

## Doprowadzenie instalacji do wind

Rozpatrując szczególny przypadek jakim jest winda należy zwrócić uwagę na kilka istotnych rzeczy, a mianowicie:

- winda stanowi odrębną wydzieloną strefę pożarową, wydzieloną ścianami o REI-  120;

- jest obiektem przemieszczającym się,

- zg. z pkt. 5.32.5.5 (WPK) dla wind dedykowane mają być odrębne linie głośnikowe.

Powyższe parametry techniczne, funkcjonalne oraz ochrony ppoż. pozwalają przyjąć poniższe  rozwiązanie.

Przyjmując wytyczne z powyżej przytoczonego punktu WPK, które są zgodne z wymogami DSO, oraz zakładając, że docelowy system będzie posiadał impedancyjną kontrolę linii głośnikowych należy wyposażyć windę w system DSO w następujący sposób:

- Prowadzić z centrali systemu DSO odrębną linię głośnikową do szachtu windy w pobliże miejsca, w którym będzie się znajdować szafka z automatyką/sterowaniem windy, następnie linię zakończyć puszką PIP-2A w konfiguracji z bezpiecznikiem (realizująca funkcję linii bocznej, rozwiązanie posiada wymagane certyfikaty);

- Z puszki wykonać podłączenie do szafki z automatyką/sterowaniem windy;

- Dedykowane specjalistyczne okablowanie windy realizuje przesyłanie sygnału DSO między szafką a wnętrzem windy;

- Wewnątrz widny zamontować głośnik systemu DSO, montując go w przestrzeni między sufitowej windy, lub w samym suficie (rozwiązanie uzależnione od producenta windy), zachowując zasady montażu głośników DSO (winda posiada własne elementy konstrukcyjne, do których należy przymocować zawiesie głośnika),

- Powyższe rozwiązanie zostało skonsultowane, uzgodnione i zatwierdzone przez rzeczoznawcę ppoż.

Podkreślenia wymaga fakt, że winda stanowi wydzieloną strefę pożarową oraz to, że są dedykowane odrębne linie głośnikowe do głośników umieszczonych w windach. Powyższe rozwiązanie pozwala na zastosowanie rozwiązania z linią boczną.

## Szafa montażowa

Wszystkie urządzenia centrali systemu należy zamontować w 2 szafach teletechnicznych 42HAU 600x600 z wymuszoną wentylacją urządzeń.

## Głośniki

W systemie zastosowane zostały głośniki specjalnie zaprojektowane do systemów DSO – z ceramiczną kostką połączeniową oraz bezpiecznikiem termicznym. Zastosowane głośniki posiadają aktualny certyfikat CNBOP.

Przewidziano zastosowanie 4  typów głośników:

- głośniki naścienne,

- głośniki sufitowe,

- projektor dźwięku,

- kolumna głośnikowa

Głośniki naścienne zostaną zainstalowane na ścianach w pokojach służbowych i socjalnych, pomieszczeniach technicznych i korytarzach.

Głośniki „projektor dźwięku” zostaną zainstalowane w specyficznych akustycznie miejscach tj. pomieszczeniach o dużej kubaturze (podperonie, pomieszczenie podstacji energetycznej, tory odstawcze) oraz na wejściach na stację.

Głośniki sufitowe zostaną zamontowane w pomieszczeniach z sufitem podwieszanym.

Kolumny głośnikowe zostaną zainstalowane na peronach.

Rozmieszczenie głośników pokazano na rysunkach ujętych w liście rysunków.

Z centrali systemu DSO stacji metra Dworzec Wileński wyprowadzono łącznie 83 linie głośnikowe.

Zestawienie głośników:

| L.p. | Nr linii głośnikowej / no. of speaker line | Głośniki / Speakers |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Moc łączna w linii / Power on the line |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VES-561(T) |  |  | natynkowy LBC_3018/01 |  |  | projektor LBC 3432/02 |  | kolumna LBC 3200 | głośniki na linii / speakers on line |  |  |
|  |  | moc / power (W) |  |  | moc / power (W) |  |  | moc / power (W) |  | moc / power (W) |  |  |  |
|  |  | 1,5 | 3 | 6 | 1,5 | 3 | 6 | 5 | 10 | 30 |  |  |  |
| - | - | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | W |  |
| METRO C15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1A | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 25.5 |  |
| 2 | 1B | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 24 |  |
| 3 | 2A | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 67.5 |  |
| 4 | 2B | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 66 |  |
| 5 | 3A | 1 |  | 13 |  | 1 |  | 2 |  |  | 17 | 92.5 |  |
| 6 | 3B | 2 | 0 | 14 |  | 1 |  |  |  |  | 17 | 90 |  |
| 7 | 4A | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 4.5 |  |
| 8 | 4B | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 6 |  |
| 9 | 5A | 3 |  |  | 6 | 12 |  |  |  |  | 21 | 49.5 |  |
| 10 | 5B | 3 |  |  | 5 | 13 |  |  |  |  | 21 | 51 |  |
| 11 | 6A |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 | 60 |  |
| 12 | 6B |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 | 66 |  |
| 13 | 7A | 11 | 2 |  | 8 | 5 |  |  |  |  | 26 | 49.5 |  |
| 14 | 7B | 9 | 3 |  | 5 | 8 |  |  |  |  | 25 | 54 |  |
| 15 | 8A |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  | 19 | 114 |  |
| 16 | 8B |  |  | 18 |  |  |  | 1 |  |  | 19 | 113 |  |
| 17 | 9A |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  | 11 | 66 |  |
| 18 | 9B |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  | 11 | 66 |  |
| 19 | 10A |  |  | 26 |  |  |  | 1 |  |  | 27 | 161 |  |
| 20 | 10B | 1 |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 26 | 151.5 |  |
| 21 | 11A | 8 | 2 |  | 7 |  |  |  |  |  | 17 | 28.5 |  |
| 22 | 11B | 7 | 2 |  | 6 |  |  |  |  |  | 15 | 25.5 |  |
| 23 | 12A |  |  | 15 |  |  |  | 1 |  |  | 16 | 95 |  |
| 24 | 12B |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  | 17 | 102 |  |
| 25 | 13A |  |  | 22 | 1 |  |  | 1 |  |  | 24 | 138.5 |  |
| 26 | 13B |  |  | 20 | 1 |  |  | 2 |  |  | 23 | 131.5 |  |
| 27 | 14A |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 39 |  |
| 28 | 14B |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 36 |  |
| 29 | 15A |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 30 |  |
| 30 | 15B |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 33 |  |
| 31 | 16A |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 39 |  |
| 32 | 16B |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 36 |  |
| 33 | 17A |  |  |  |  | 16 |  |  | 4 |  | 20 | 88 |  |
| 34 | 17B |  | 1 |  |  | 14 |  |  | 4 |  | 19 | 85 |  |
| 35 | 18A | 1 |  |  | 1 | 4 |  |  |  |  | 6 | 15 |  |
| 36 | 18B | 1 | 1 |  | 1 | 4 |  |  |  |  | 7 | 18 |  |
| 37 | 19A |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 3 |  |
| 38 | 19B |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 3 |  |
| 39 | 20A |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 6 |  |
| 40 | 20B |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 3 |  |
| 41 | 21A |  |  | 22 |  | 1 |  | 1 |  |  | 24 | 140 |  |
| 42 | 21B |  |  | 20 |  | 1 |  | 3 |  |  | 24 | 138 |  |
| 43 | 22A | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1.5 |  |
| 44 | 22B | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1.5 |  |
| 45 | 23A | 1 |  |  | 2 | 4 |  |  |  |  | 7 | 16.5 |  |
| 46 | 23B | 1 |  |  | 2 | 4 |  |  |  |  | 7 | 16.5 |  |
| 47 | 24A | 1 |  |  | 3 | 4 |  |  |  |  | 8 | 18 |  |
| 48 | 24B | 1 |  |  | 3 | 4 |  |  |  |  | 8 | 18 |  |
| 49 | 25A |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  | 13 | 65 |  |
| 50 | 25B |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  | 12 | 60 |  |
| 51 | 26A | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1.5 |  |
| 52 | 26B | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1.5 |  |
| 53 | 27A | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1.5 |  |
| 54 | 27B | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1.5 |  |
| 55 | 28A | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1.5 |  |
| 56 | 28B | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1.5 |  |
| 57 | 29A | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1.5 |  |
| 58 | 29B | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1.5 |  |
| 59 | 30A | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1.5 |  |
| 60 | 30B | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1.5 |  |
| 61 | 31A | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1.5 |  |
| 62 | 31B | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 63 | 32A |  |  |  |  | 2 |  | 13 |  |  | 15 | 71 |  |
| 64 | 32B |  |  |  | 1 | 1 |  | 12 |  |  | 14 | 64.5 |  |
| 65 | 33A |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  | 12 | 60 |  |
| 66 | 33B |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  | 13 | 65 |  |
| 67 | 34A |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 60 |  |
| 68 | 34B |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 60 |  |
| 69 | 35A |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 60 |  |
| 70 | 35B |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 60 |  |
| 71 | 36A |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 60 |  |
| 72 | 36B |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 60 |  |
| 73 | 37A |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 60 |  |
| 74 | 37B |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 60 |  |
| 75 | 38A |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 60 |  |
| 76 | 38B |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 60 |  |
| 77 | 39A |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 60 |  |
| 78 | 39B |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 60 |  |
| 79 | 40A |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 60 |  |
| 80 | 40B |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 60 |  |
| 81 | 41A |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 60 |  |
| 82 | 41B |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 60 |  |
| 83 | 42A |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 30 |  |
| 84 | 42B |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 30 |  |
| 85 | rezerwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | rezerwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | rezerwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | rezerwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | rezerwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | rezerwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | rezerwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  | 431 |  |  | 194 |  |  | 95 |  | 34 | 754 | 4105 | W |

## Lista kablowa

| Element początkowy | TAG kabla | Typ kabla | Długość [m] | Element końcowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| First element | Cable TAG | Cable type | Length [m] | End element |
| DSO-01 | C15/DSO/KK/DSO-01.SIP-A | ŚWIATOWOD WIELOMODOWY WG PAKIETU P-ILF-E-C15-TEL-PCG-0711 | 10 | SYSTEM INFORMACJI PASAŻERSKIEJ - AUDIO PASSENGER INFORMATION SYSTEM - AUDIO |
| DSO-01 | C15/DSO/KK/DSO-01.SIP-S | ŚWIATOWOD WIELOMODOWY WG PAKIETU P-ILF-E-C15-TEL-PCG-0711 | 10 | SYSTEM INFORMACJI PASAŻERSKIEJ - STEROWANIE PASSENGER INFORMATION SYSTEM - CONTROL |
| DSO-02 | C15/DSO/KS/DSO-02.MS01 | 1x GZ 927 | 5 | MS01 |
| DSO-02 | C15/DSO/KS/DSO-02.MS02 | 1x GZ 927 | 125 | MS02 |
| DSO-02 | C15/DSO/KS/DSO-02.MS03 | 1x GZ 927 | 25 | MS03 |
| DSO-02 | C15/DSO/KS/DSO-02.MD01 | 1x GZ 927 | 50 | MD01 |
| DSO-02 | C15/DSO/KK/DSO-02.SSP | HTKSH PH90 1x2x1 | 300 | SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU FIRE ALARM SYSTEM |
| RT-1 | C15/DSO/KZ/RT-1.DSO-01 | NHXH 5x4 | 12 | DSO – listwa zaciskowa |

## Linie głośnikowe

Linie głośnikowe prowadzone będą dwużyłowym przewodem HTKSH PH90 2×1,5mm2 bez żyły uziemiającej. Projektowane wzmacniacze mocy posiadają wyjścia linii głośnikowych z transformatora separującego względem ziemi z nieuziemionymi uzwojeniami wtórnymi oraz funkcję kontroli i sygnalizacji zweryfikowanego doziemienia linii głośnikowej. Nie jest konieczne stosowanie trzeciej żyły służącej połączeniu metalowych obudów głośników z uziomem zbiorczym szafy centrali DSO.

Trasy prowadzenia kabli głośnikowych pokazano na rysunkach z znajdujących się w pakiecie: P-BHA-E-C15-TEL-PCG-0655, na rysunkach z trasami elektrycznymi zawartych w pakiecie P-BHA-E-C15-MDE-PCG-0604, oraz na rysunkach rurarzu wykonanego w płycie górnej: P-BHA-E-C15-CST-PCG-0305

Linie głośnikowe podzielono na 7 stref nagłośnienia:

- wejścia na stację wraz z pomieszczeniami handlowymi

- windy

- hale odpraw

- perony,

- pomieszczenia i korytarze techniczne

- tory odstawcze,

- tory odstawcze

Z centrali systemu DSO stacji metra Dworzec Wileński  wyprowadzono łącznie 83 linie głośnikowe.

W pomieszczeniu dyspozytorni 110 – wyprowadzono dodatkową linię ”monitorującą” komunikaty.

Przewody linii głośnikowych zostaną wyprowadzone z pomieszczenia 401 otworami wykonanymi w ścianie nad drzwiami do korytarza, skąd rozprowadzone zostaną po całej stacji metra.

Projektowane kable linii głośnikowych należy prowadzić  w głównych ciągach systemu koryt kablowych, w korytku przeznaczonym dla systemu DSO.

W miejscach nie objętych głównym systemem koryt kablowych kable linii głośnikowych układać w metalowych kanałach instalacyjnych, mocowanych bezpośrednio do ścian za pomocą metalowych kołków.

Na poziomie -1 w strefie publicznej kable linii głośnikowych zaciągane będą do rurek  karbowanych zatopionych w stropach zgodnie z rysunkami w pakiecie P-BHA-E-C15-CST-PCG-0305.

Do prowadzenia kabli pomiędzy poziomami stacji należy wykorzystać istniejące otwory lub szachty kablowe.

Linie głośnikowe należy prowadzić w kolejności numeracji od głośnika do głośnika wg rysunków.

Przewody linii głośnikowych oznaczać przywieszkami z czytelnym napisem (Nagłośnienie C15 xx/xx),  Sposób oznakowania należy potwierdzić na budowie przed wykonaniem.

Uwaga:

System kablowy powinien spełniać aktualne przepisy ochrony pożarowej obowiązujące w momencie jego instalacji.

## Linie głośnikowe - obliczenia

Obliczenia spadków napięć w liniach głośnikowych:

∆U1=2∙In∙L1σ∙Un∙S

∆U2=In∙L1σ∙Un∙S

∆U=∆U1+∆U2

|  | gdzie: | In - prąd znamionowy [A], |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ∆U1 – spadek napięcia do pierwszego elementu ∆U2 - spadek napięcia do ostatniego elementu L1 - długość linii do pierwszego elementu [m], L2 - długość linii od pierwszego do ostatniego elementu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | σ - konduktywność, dla miedzi 56 [S•m / mm²], |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Un- napięcie znamionowe [V], |  |  |  |  |  |  |

Maksymalny dopuszczalny spadek napięcia wynosi 10%.

| Linia | dł. L1 | dł. L2 | prąd I | przekr. S [mm] | dU (%) (1) | dU(%) (2) | dU (%) 1+2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1A | 120 | 55 | 0,26 | 1,4 | 0,8 | 0,2 | 1,0 |
| 1B | 110 | 55 | 0,24 | 1,4 | 0,7 | 0,2 | 0,8 |
| 2A | 100 | 70 | 0,68 | 1,4 | 1,7 | 0,6 | 2,3 |
| 2B | 100 | 65 | 0,66 | 1,4 | 1,7 | 0,5 | 2,2 |
| 3A | 100 | 185 | 0,93 | 1,4 | 2,4 | 2,2 | 4,5 |
| 3B | 105 | 180 | 0,90 | 1,4 | 2,4 | 2,1 | 4,5 |
| 4A | 75 | 55 | 0,05 | 1,4 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| 4B | 80 | 60 | 0,06 | 1,4 | 0,1 | 0,0 | 0,2 |
| 5A | 60 | 130 | 0,50 | 1,4 | 0,8 | 0,8 | 1,6 |
| 5B | 55 | 140 | 0,51 | 1,4 | 0,7 | 0,9 | 1,6 |
| 6A | 45 | 90 | 0,60 | 1,4 | 0,7 | 0,7 | 1,4 |
| 6B | 35 | 100 | 0,66 | 1,4 | 0,6 | 0,8 | 1,4 |
| 7A | 15 | 140 | 0,50 | 1,4 | 0,2 | 0,9 | 1,1 |
| 7B | 10 | 150 | 0,54 | 1,4 | 0,1 | 1,0 | 1,2 |
| 8A | 30 | 115 | 1,14 | 1,4 | 0,9 | 1,7 | 2,5 |
| 8B | 35 | 120 | 1,13 | 1,4 | 1,0 | 1,7 | 2,7 |
| 9A | 35 | 60 | 0,66 | 1,4 | 0,6 | 0,5 | 1,1 |
| 9B | 35 | 60 | 0,66 | 1,4 | 0,6 | 0,5 | 1,1 |
| 10A | 80 | 220 | 1,61 | 2,8 | 1,6 | 2,3 | 3,9 |
| 10B | 75 | 180 | 1,42 | 2,8 | 1,4 | 1,6 | 3,0 |
| 11A | 100 | 100 | 0,29 | 1,4 | 0,7 | 0,4 | 1,1 |
| 11B | 105 | 115 | 0,26 | 1,4 | 0,7 | 0,4 | 1,1 |
| 12A | 100 | 125 | 0,95 | 1,4 | 2,4 | 1,5 | 3,9 |
| 12B | 95 | 135 | 1,02 | 1,4 | 2,5 | 1,8 | 4,2 |
| 13A | 75 | 190 | 1,39 | 2,8 | 1,3 | 1,7 | 3,0 |
| 13B | 80 | 185 | 1,32 | 2,8 | 1,3 | 1,6 | 2,9 |
| 14A | 70 | 90 | 0,39 | 1,4 | 0,7 | 0,4 | 1,1 |
| 14B | 65 | 95 | 0,36 | 1,4 | 0,6 | 0,4 | 1,0 |
| 15A | 85 | 95 | 0,30 | 1,4 | 0,7 | 0,4 | 1,0 |
| 15B | 90 | 95 | 0,33 | 1,4 | 0,8 | 0,4 | 1,2 |
| 16A | 100 | 110 | 0,39 | 1,4 | 1,0 | 0,5 | 1,5 |
| 16B | 105 | 90 | 0,36 | 1,4 | 1,0 | 0,4 | 1,4 |
| 17A | 190 | 225 | 0,88 | 1,4 | 4,3 | 2,5 | 6,8 |
| 17B | 195 | 190 | 0,85 | 1,4 | 4,2 | 2,1 | 6,3 |
| 18A | 340 | 45 | 0,15 | 1,4 | 1,3 | 0,1 | 1,4 |
| 18B | 345 | 50 | 0,18 | 1,4 | 1,6 | 0,1 | 1,7 |
| 19A | 165 | 0 | 0,03 | 1,4 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| 19B | 175 | 0 | 0,03 | 1,4 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| 20A | 340 | 15 | 0,06 | 1,4 | 0,5 | 0,0 | 0,5 |
| 20B | 345 | 0 | 0,03 | 1,4 | 0,3 | 0,0 | 0,3 |
| 21A | 180 | 210 | 1,40 | 2,8 | 3,2 | 1,9 | 5,1 |
| 21B | 220 | 300 | 1,38 | 2,8 | 3,9 | 2,6 | 6,5 |
| 22A | 120 | 0 | 0,02 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22B | 110 | 0 | 0,02 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23A | 155 | 85 | 0,17 | 1,4 | 0,7 | 0,2 | 0,8 |
| 23B | 160 | 95 | 0,17 | 1,4 | 0,7 | 0,2 | 0,9 |
| 24A | 105 | 50 | 0,18 | 1,4 | 0,5 | 0,1 | 0,6 |
| 24B | 100 | 55 | 0,18 | 1,4 | 0,5 | 0,1 | 0,6 |
| 25A | 115 | 230 | 0,65 | 1,4 | 1,9 | 1,9 | 3,8 |
| 25B | 110 | 210 | 0,60 | 1,4 | 1,7 | 1,6 | 3,3 |
| 26A | 130 | 0 | 0,02 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26B | 30 | 0 | 0,02 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27A | 70 | 0 | 0,02 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27B | 95 | 0 | 0,02 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28A | 100 | 0 | 0,02 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28B | 25 | 0 | 0,02 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29A | 75 | 0 | 0,02 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29B | 145 | 0 | 0,02 | 1,4 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| 30A | 105 | 0 | 0,02 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30B | 175 | 0 | 0,02 | 1,4 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| 31A | 145 | 0 | 0,02 | 1,4 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| 31B | 0 | 0 | 0,00 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32A | 80 | 330 | 0,71 | 1,4 | 1,4 | 3,0 | 4,4 |
| 32B | 85 | 320 | 0,65 | 1,4 | 1,4 | 2,6 | 4,0 |
| 33A | 100 | 275 | 0,60 | 1,4 | 1,5 | 2,1 | 3,6 |
| 33B | 100 | 311 | 0,65 | 1,4 | 1,7 | 2,6 | 4,2 |
| 34A | 135 | 15 | 0,60 | 1,4 | 2,1 | 0,1 | 2,2 |
| 34B | 135 | 15 | 0,60 | 1,4 | 2,1 | 0,1 | 2,2 |
| 35A | 105 | 15 | 0,60 | 1,4 | 1,6 | 0,1 | 1,7 |
| 35B | 105 | 15 | 0,60 | 1,4 | 1,6 | 0,1 | 1,7 |
| 36A | 100 | 15 | 0,60 | 1,4 | 1,5 | 0,1 | 1,6 |
| 36B | 100 | 15 | 0,60 | 1,4 | 1,5 | 0,1 | 1,6 |
| 37A | 80 | 15 | 0,60 | 1,4 | 1,2 | 0,1 | 1,3 |
| 37B | 80 | 15 | 0,60 | 1,4 | 1,2 | 0,1 | 1,3 |
| 38A | 65 | 15 | 0,60 | 1,4 | 1,0 | 0,1 | 1,1 |
| 38B | 65 | 15 | 0,60 | 1,4 | 1,0 | 0,1 | 1,1 |
| 39A | 55 | 15 | 0,60 | 1,4 | 0,8 | 0,1 | 1,0 |
| 39B | 55 | 15 | 0,60 | 1,4 | 0,8 | 0,1 | 1,0 |
| 40A | 40 | 15 | 0,60 | 1,4 | 0,6 | 0,1 | 0,7 |
| 40B | 40 | 15 | 0,60 | 1,4 | 0,6 | 0,1 | 0,7 |
| 41A | 25 | 15 | 0,60 | 1,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 |
| 41B | 25 | 15 | 0,60 | 1,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 |
| 42A | 25 | 0 | 0,30 | 1,4 | 0,2 | 0,0 | 0,2 |
| 42B | 35 | 0 | 0,30 | 1,4 | 0,3 | 0,0 | 0,3 |

W systemie należy wykorzystać przewody o średnicy 1x2x1,4mm2.

Jedynie w liniach 10A/B, 13A/B, 21A/B należy do pierwszego głośnika doprowadzić przewód o średnicy 1x2x2,8mm2.

## System kablowy - linii głośnikowych

System kablowy musi posiadać czas zachowania funkcji systemu kablowego E90.

W przestrzeniach chronionych stałym urządzeniem gaśniczym tryskaczowym czas zachowania funkcji systemu kablowego może być obniżony do E30.

Przebicia przez stropy i ściany stanowiące przegrody ogniowe uszczelnić zaprawą ogniochronną HILTI typ CP 636.

## Zasilanie

Centrala systemu DSO musi być na stałe załączona, praca non-stop, bez wyłączania zasilania.

Do prowadzenia zasilania sieciowego szaf DSO użyć jednego kabla NHXH-J E90 5x4mm2 z rozdzielnicy lokalnej RT- 1 z obwodu RT-1/91 zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku D-BHA-E-C15-TEL-DET-5032.

## Zasilanie rezerwowe akumulatorowe

Centrala systemu wyposażona jest w system zintegrowanego zasilania awaryjnego  zapewniający  bezprzerwowe zasilanie systemu DSO.

Zintegrowane zasilanie awaryjne zawiera urządzenia do automatycznego ładowania i kontroli pracy akumulatorów.

Czas podtrzymania dla zasilania rezerwowego:

- w stanie czuwania 24 godziny,

- w stanie alarmowania 30 minut.

## Zasilanie rezerwowe akumulatorowe – obliczenia

Centrala systemu DSO jest wyposażona w system zintegrowanego zasilania awaryjnego opartego na bezobsługowych akumulatorach żelowych firmy YUASA NP 24-12  oraz urządzenia do automatycznego ładowania i kontroli pracy akumulatorów G+M APS 150 EV. Zastosowano akumulatory o pojemności 24 Ah.

Przyjęto czas zasilania rezerwowego:

  - w stanie czuwania 24 godziny

  - w stanie alarmowania 30  minut

Do obliczenia pojemności akumulatorów przyjęto następujące pobory prądu:

Prąd pobierany przez system przy pracy z akumulatorów:

tryb czuwania:	 1,3  A

tryb alarmowania:	195   A

Efektywny czas pracy w ciągu cyklu 30 minutowego:

sygnał alarmowy: 	4 min.

komunikat słowny:	13 min.

Współczynnik wykorzystania systemu / Wypełnienie: 		17 / 30  = 0,56

Cmin =1.25 x {(D1  x T1  x I1 )+(D2  x T2  x I2 )}  gdzie :

Cmin – minimalna pojemność baterii akumulatorów w Ah w temperaturze 200 C

T1 -okres pracy w stanie dozoru w godz.    -  24 godzin

I1  - pobór prądu z baterii  w stanie dozoru. -  1,3 A

T2  -okres pracy systemu w warunkach alarmu  - 0,5 godz.

I2  - całkowity prąd w tym pobierany w warunkach alarmu  ( 195A*0,56) = 110 A

D1 - współczynnik związany z pojemnością baterii przy rozładowaniu w ciągu czasu T1 dla    T1   = 24 godz. wartość   D1  =  1

D2 - współczynnik związany z pojemnością baterii dla prądu rozładowania I2. Dla poboru prądu rzędu 12A z baterii akumulatorów ciągu 0,5 godz. wartość D2  1,25

Współczynnik 1,25  wynika z wpływu temperatury na żywotność  baterii.

Cmin = 124,3Ah         Przyjęto 6 modułów APS151 każdy po 24Ah.

## Rejestrator zdarzeń

W szafie systemu DSO zainstalowany zostanie elektroniczny rejestrator do zapisu czasu i treści komunikatów nadawanych przez system DSO, takich jak:

- komunikaty nadawane z pulpitu mikrofonowego,

- komunikaty typowe,

- i inne.

Rejestrator wyposażony jest w pamięć Compact Flash o pojemności 256MB, umożliwiającą nagranie komunikatów w okresie do 1 miesiąca.

## Uwagi ogólne

  - Opisy przycisków funkcyjnych w pulpitach operatora Stacji uzgodnić ze Służbą Ruchu Metra Warszawskiego.

  - Treść komunikatów typowych wyzwalanych z pulpitu operatora winna być uzgodniona ze Służbą Ruchu Metra Warszawskiego, ze względu na to, że stacja C 15 jest stacją końcową i wymaga innych komunikatów niż stosowane na pozostałych stacjach.

# Zalecenia instalacyjne dla wykonawcy robót montażowych

- trasy linii głośnikowych prowadzić kablem HTKSH PH90 1x2x1,4mm², i HTKSH PH90 1x2x2,8mm².

- trasy linii głośnikowych na poszczególnych obszarach układać w korytach kablowych lub metalowych kanałach ochronnych z pokrywą o odporności E90,

- przewody linii głośnikowych układać w odległości nie mniejszej niż 5cm od innych instalacji.

- nie wolno mocować przewodów instalacji DSO do linek nośnych opraw oświetleniowych i innych instalacji.

- linie sygnalizacyjną do SSP prowadzić przewodem HTKSH PH90 1x2×1mm²,

- głośniki montować zgodnie z wykazem zwracając szczególną uwagę na zachowanie zgodności faz oraz moce podane w wykazie, przewody do obudowy głośników przeprowadzić przez dławnice gumowe. Głośniki łączyć równolegle,

- nie łączyć przewodów w innych punktach niż łączówki w głośnikach, lub puszki PIP

- przebicia przez stropy i ściany stanowiące przegrody ogniowe należy uszczelnić masą ogniochronną,

- trasy kablowe oznaczyć napisami „NAGŁOŚNIENIE – C15 x/x”,

- dokładną lokalizację głośników w pomieszczeniach i korytarzach oraz miejsce wykonania przewiertów do pomieszczeń ustalić w trakcie robót montażowych z przedstawicielem Metra Warszawskiego.

- zakres instalacji DSO dla podłączenia wind:

  - doprowadzenie sygnału do skrzynki automatyki windy

  - montaż i podłączenie głośnika w windzie.

Doprowadzenie sygnału EVAC do głośnika w windzie za pomocą kabla zwisowego jest w zakresie dostawcy wind.

# Pomiary

Po zakończeniu prac montażowych należy wykonać następujące pomiary linii głośnikowych :

- pomiar impedancji linii,

- pomiar zgodności faz głośników

Pomiary akustyczne:

- poziom SPL,

- współczynnik STI.

# Zalecenia dotyczące przeglądów i serwisu systemu

- Użytkownik wyznaczy osobę, która codziennie będzie kontrolowała pracę systemu tzn. reagowała na wszystkie sygnały centrali, zapisywała je w Książce Eksploatacji oraz podejmie działania w celu przywrócenia instalacji do stanu gwarantującego właściwe nadzorowanie zabezpieczanego obiektu.

- Raz na trzy miesiące należy dokonać przeglądu systemu sprawdzając wszystkie funkcje systemu przez:

  - własne służby posiadające właściwe kwalifikacje oraz szkolenia

  - firmę, z którą podpisana jest umowa konserwacyjna.

- Raz na pół roku należy dokonać pełnego przeglądu z udziałem przedstawiciela dostawcy przez:

  - własne służby posiadające właściwe kwalifikacje oraz szkolenia

  - firmę, z którą podpisana jest umowa konserwacyjna.

- Raz na pół roku należy skontrolować stan akumulatorów zasilania rezerwowego przez:

- własne służby posiadające właściwe kwalifikacje oraz szkolenia

- firmę, z którą podpisana jest umowa konserwacyjna.

- Po trzech latach użytkowania bezwzględnie wymienić akumulatory zasilania rezerwowego.

- Obudowy urządzeń, pulpity mikrofonowe i szafy teletechniczne należy czyścić okresowo przy użyciu miękkiej ściereczki i delikatnych środków czyszczących, nie zawierających rozpuszczalników.

- Nie wykonywać samodzielnie jakichkolwiek czynności wewnątrz obudów urządzeń, również po ustaniu okresu gwarancyjnego, w wypadku niesprawności systemu zwrócić się do autoryzowanego serwisu. Wszelkie nieautoryzowane przeróbki w systemie DSO spowodują unieważnienie certyfikatu CNBOP, który jest integralnie związany z konserwowanym systemem.

# Odbiór końcowy systemu DSO

Czynności odbioru systemu DSO wykonuje Komisja w składzie:

- przedstawiciel Inwestora,

- inspektorzy nadzoru,

- projektanci systemu,

- przedstawiciel wykonawcy,

- specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej,

- przeszkolony użytkownik systemu DSO.

Wykaz czynności, które należy wykonać w trakcie odbioru:

- sprawdzenie materiałów w zakresie zgodności z obowiązującymi normami,

- sprawdzenie wykonania systemu w zakresie zgodności z projektem wykonawczym,

- sprawdzenie sprawności wszystkich elementów systemu: centrali DSO, pulpitów mikrofonowych, głośników,

- sprawdzenie współpracy systemu DSO z systemem sygnalizacji alarmu pożaru,

- subiektywne pomiary zrozumiałości mowy.

Wykaz dokumentów, które dostarczy wykonawca robót:

- projekt powykonawczy, z naniesionymi wszelkimi zmianami uzgodnionymi z Inwestorem lub projektantem

- protokoły pomiarów,

- dziennik budowy,

- protokół z przeszkolenia przyszłych użytkowników systemu DSO, wyznaczonych przez Inwestora.

# Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

Przedmiot STWIO

System nagłośnienia „Dźwiękowy System Ostrzegawczy” na stacji Metra Warszawskiego Dworzec Wileński.

## Zakres zastosowania

Wszelkie roboty związane z instalacją i uruchomieniem systemu nagłośnienia.

## Zakres robót objętych STWIO

- Układanie linii głośnikowych i sygnałowych

- Montaż głośników

- Montaż aparatury wzmacniającej

- Uruchomienie systemu

## Materiały

Materiały i wyrobu muszą być zgodne z Polskim Normami.

Elementy Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego muszą posiadać aktualny Certyfikat i Świadectwo Dopuszczenia CNBOP.

Kabel do układania linii głośnikowych musi posiadać Certyfikat CNBOP.

Ze względu na zaprojektowaną topologię linii głośnikowych centrala Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego musi zapewniać kontrolę ciągłości linii głośnikowych przez pomiar impedancji.

## Wykonanie robót

- Instalowane korytka kablowe muszą mieć odporność ogniową  E90 umożliwiającą uzyskanie wymaganego minimalnego czasu zachowania funkcji systemu kablowego wynoszącego 90 minut.

- Koryta kablowe dla kabli ognioodpornych powinny mieć  zamocowania do stropu lub innej stabilnej konstrukcji.

- W korytkach kable mogą leżeć swobodnie, odległość mocowania kabla w uchwytach nie powinna przekraczać 50 cm.

- W obszarach gdzie należy ułożyć kable linii głośnikowych a podstawowe koryta instalacji teletechnicznej nie są przewidziane zamontować korytka kablowe metalowe o odporności ogniowej E90.

- Kable linii głośnikowych prowadzone po ścianie mocować na uchwytach metalowych.

- W punktach montażu głośników zostawić pętlę z kabla o średnicy ok. 40 cm.

- Linie sygnałowe układać w korytach nie zajętych przez instalacje teletechniczne

- Podłączenie linii głośnikowej z głośnikiem wykonywać tylko w obszarze obudowy głośnika przepusty kablowe wykonać w klasie EI 90 (szczelność i izolacja) do kostek ceramicznych.

- Głośniki sufitowe instalowane w sufitach podwieszanych montować z zastosowaniem certyfikowanej linki zabezpieczającej

- Montaż aparatury wzmacniającej przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta i DTR.

- Uruchomienie systemu powinna przeprowadzić firma posiadająca autoryzację Producenta/Dystrybutora.

## Kontrola jakości robót

Kontrola jakości obejmuje:

- Montaż systemu kablowego – zgodność z dokumentacją, ciągłość linii

- Montaż głośników i zespołów głośnikowych

- zgodność z dokumentacją, zgodność faz głośników

- Montaż aparatury wzmacniającej – zgodność z dokumentacją

Odbiór robót

## Odbiór urządzeń przed ich wbudowaniem

Odbiór urządzeń przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie dokonaniem następujących czynności:

- Sprawdzenia, czy urządzenia dostarczone są zgodne z dokumentacją

- Sprawdzenie czy urządzenia są: kompletne, fabrycznie nowe, nie posiadają uszkodzeń transportowych oraz są sprawne technicznie

## Odbiór urządzeń po zamontowaniu

Dokumenty dostarczone przez Wykonawcę przy odbiorze:

- Certyfikaty CNBOP zainstalowanych głośników i centrali DSO

- Dokumentacja powykonawcza

- Instrukcje obsługi

Instrukcja powinna zawierać:

  - funkcjonalne działanie systemu

  - czynności, które podejmuje się w przypadku uszkodzenia systemu

- Dokumentacja techniczno-ruchowa systemu DSO

- Raport z pomiarów:

- impedancji linii głośnikowych

- pomiaru zgodności faz głośników

- poziomu ciśnienia dźwięku

- zrozumiałości  mowy

- Sprawdzenie ilościowe, jakościowe

- Sprawdzenie funkcjonalności systemu DSO:

- nadawanie komunikatów słownych z pulpitu operatora

- nadawanie komunikatów typowych zapisanych w pamięci systemu

- nadawanie komunikatów z Centralnej Dyspozytorni STP - Kabaty

- Sprawdzenie funkcjonalności systemu DSO:

    - Czy po wysterowaniu z CSP komunikat alarmowy jest nadawany do odpowiednich stref

    - Czy wszystkie funkcje nie związane z alarmowaniem są wyłączone podczas pracy w trybie alarmowym

    - Czy czas wymagany przez system na osiągnięcie możliwości nadawania sygnału alarmowego po wyłączeniu zasilania lub po zresetowaniu jest mniejszy niż 10 sekund.

    - Czy czas wymagany przez system na osiągniecie możliwości nadawania, w trybie alarmowym przez operatora lub automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu wykrywania pożaru lub innego systemy wykrywania zagrożeń jest mniejszy niż 3 sekundy

    - Czy operator systemu ma możliwość odczytu wskazań prawidłowego funkcjonowania urządzeń systemu alarmowego

    - Czy system jest w stanie nadawać sygnały ostrzeżenia i głosowe w jednej lub kilku strefach jednocześnie

    - Czy dostęp do wyposażenia sterującego i wyświetlającego nie jest utrudniony

    - Czy oświetlenie awaryjne jest wystarczające do operowania w przypadku braku zasilania

    - Czy zrozumiałość mowy jest wystarczająca i zgodna z PN

    - Czy błąd łącza komunikacyjnego miedzy systemem SSP a systemem DSO zgłasza się jako usterka

    - Czy pojemność zapasowego źródła zasilania jest równa lub większa niż wyliczone minimum

    - Czy warunki klimatyczne otoczenia nie przekraczają wymaganych wartości

    - Czy na miejscu dostępna jest dokumentacja pozwalająca na rozpoznawanie błędów

    - Czy instrukcje obsługi dostępne są na miejscu

    - wyzwalanie komunikatu alarmowego automatycznie

    - sprawdzenie mikrofonów strażaka

    - sprawdzenie pulpitów mikrofonowych

## Przepisy związane z wykonaniem robót

- PN-EN 60849 ‘Dźwiękowe systemy ostrzegawcze”

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie warunków ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów DZ. U. Nr 121 poz. 1138  z dnia 16 czerwca 2003 r. Rozdział  6  § 25 /Stosowanie dźwiękowych systemów ostrzegawczych/ data wejścia w życie 12 stycznia 2004.

- BN-76/8984-10 	“Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnętrzowe. Ogólne wymagania.”

- BN-88/8984-19 	“Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ogólne wymagania.”

- PN-76/E-05125 	“Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.” ( wraz z projektem zmian).

- PN/E - 05009 	“Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

- Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 8.10.1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej DZ. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r. poz. 473.

- Przepisy budowy urządzeń elektrycznych.

- Instrukcje eksploatacji urządzeń opracowane przez producentów.

# WYTYCZNE BHP

Zakres robót

- Układanie linii głośnikowych i sygnałowych

- Montaż głośników

- Montaż aparatury wzmacniającej

- Uruchomienie systemu

## Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót.

W trakcie prowadzenia prac związanych z instalacja systemu DSO nie występują roboty szczególnie niebezpieczne.

Zagrożenia występujące przy realizacji robót:

- Uderzenie spadającym przedmiotem

- Upadek z wysokości

- Porażenie prądem elektrycznym ( wadliwa instalacja elektryczna zasilająca urządzenia stosowane przy montażu)

## Środki zapobiegające niebezpieczeństwom wynikających z wykonania robót

- W trakcie wykonywania robót wymagane jest używanie hełmów ochronnych.

- Roboty instalacyjne mogą być wykonywane z rusztowań typu” Warszawa” oraz drabin rozstawnych.

- Montaż rusztowań ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta. Montaż i demontaż tego typu rusztowań może być przeprowadzony tylko i wyłącznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie   ich konstrukcji montażu i demontażu. Rusztowania powinny być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem.

- Dopuszcza się wykonywanie robót montażowych przy użyciu  drabin rozstawnych do wysokości nie przekraczającej 3 metry od poziomu podłogi. Drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem oraz zapewnić ich stabilność.

- Przy pracach wykonywanych powyżej 5 metrów wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości.

- Przy pracach na podnośniku należy przestrzegać instrukcji producenta.

- Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być eksploatowane i używane zgodnie z instrukcja producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.

- Uruchomienie systemu powinna przeprowadzić firma posiadająca autoryzację  Producenta/Dystrybutora.

Niezależnie od powyższych wskazań, kierownik budowy opracowując plan BIOZ zobowiązany jest uwzględnić wymogi przepisów:

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313 ze zm. Nr 56, poz. 462 z 2009)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawie rodzajów prac, które muszą być wykonane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62, poz. 288)

- Jeżeli na terenie budowy jednocześnie wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców należy zapewnić nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wg zasad art. 208 Kodeksu Pracy.

# UWAGI OGÓLNE

Wszystkie prace muszą zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi lokalnymi normami i przepisami budowlanymi przez wykwalifikowany personel.

Całość robót objętych niniejszym opracowaniem należy wykonać zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych .

Urządzenia w budynku powinny być usytuowane zgodnie z dokumentacją techniczną, a montaż wykonany zgodnie z wymaganiami określonymi w DTR dostarczonych przez producentów urządzeń

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia powinny mieć aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie na rynku polskim.

Wszelkie zmiany w stosunku do zapisów w projekcie powinny zostać zawarte w dokumentacji powykonawczej w formie potwierdzonych podpisem uzgodnień.

Wszelkie zmiany materiałowe, zmiany prowadzenia i wykonania instalacji powinny zostać skonsultowane z projektantem, ew. inspektorem nadzoru, a końcowe ustalenia zmian powinny zostać zawarte w postaci potwierdzonej pisemnie notatki i załączone do dokumentacji powykonawczej.

Niniejsze opracowanie jest zgodne z umową i kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Przedmiotowy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U.94/24/83) zgodnie z obowiązującym prawem i ustawą „O prawie autorskim i prawach pokrewnych”.

Projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, Polskimi Normami, oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.97.129.844 wraz z późniejszymi zmianami.)

Opracowanie:

mgr inż. TADEUSZ DOBOSZ

Nr upr. 0996/98/U

Buro Happold Polska Sp. z o.o.

ul. Sapieżyńska 10a

00-215 Warszawa

Polska

Telefon: +48 (0)22 536 03 00

Faks: +48 (0)22 536 03 01

- ZAŁĄCZNIKI

1.	Uprawnienia projektantów
2.	Karty katalogowe urządzeń oraz certyfikaty

3.	Zestawienie materiałowe

| Sprzęt/Appliance | Producent/Manufacturer | Typ/Type | Ilość/Amount | Jednostka/unit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Głośnik/Speaker | DNH | VES-561(T) | 431 | szt. |
| Głośnik/Speaker | Bosch | LBC_3018/01 | 194 | szt. |
| Głośnik/Speaker | Bosch | LBC 3432/02 | 95 | szt. |
| Głośnik/Speaker | Bosch | LBC 3200 | 34 | szt. |
| Przewód/Cable | Bitner | HTKSH PH90 1x2x1mm2 | 200 | mb. |
| Przewód/Cable | Bitner | HTKSH PH90 1x2x1,4 mm2 | 13465 | mb. |
| Przewód/Cable | Bitner | HTKSH PH90 1x2x2,8 mm2 | 1995 | mb. |
| Przewód/Cable | Tele-Fonika | NHXH-J E-90 5x4 mm2 | 24 | mb. |
| Uchwyt montażowy | BAKS | UEF | wg potrzeb | szt. |
| Uchwyt montażowy | BAKS | UDF | wg potrzeb | szt. |
| Puszka instalacyjna | W2 | PIP-2A | 11 | szt |
| Panel front | G+M Elektronik | FRS 00 | 11 | szt. |
| Panel tył | G+M Elektronik | RWS 00 | 12 | szt. |
| adapter do racka 19", 2 HU | G+M Elektronik | MC-42 | 17 | szt. |
| adapter do racka 19", 3 HU | G+M Elektronik | MC-43 | 4 | szt. |
| Rama montażowa modułów APS | G+M Elektronik | MC-03 | 4 | szt. |
| Wzmacniacz mocy 250 W / 100 V | G+M Elektronik | BO-CD 250ev | 1 | szt. |
| Wzmacniacz mocy 2 X 250 W / 100 V | G+M Elektronik | BO-CD 250-2ev | 12 | szt. |
| Zespół baterii 48 V do wzmacniaczy serii BO-CD | G+M Elektronik | APS-151 | 6 | szt. |
| Panel 1HU | G+M Elektronik | MC-61-KFL | 6 | szt. |
| kabel taśmowy 2U | G+M Elektronik | 2334 | 14 | szt. |
| kabel taśmowy 3U | G+M Elektronik | 2335 | 3 | szt. |
| Moduł wejściowy; mikrofon, AUX wersja EV | G+M Elektronik | APS-01ev | 3 | szt. |
| Moduł wejściowy; mikrofon, AUX | G+M Elektronik | APS-01 | 1 | szt. |
| Moduł wejścia dla pulpitów mikrofonowych | G+M Elektronik | APS-16.1 | 1 | szt. |
| Moduł syren i gongów, pamięć komunikatów | G+M Elektronik | APS-19.2 EV | 2 | szt. |
| Moduł wyjściowy 0 dB- symetryczny z transformatorem /regulowny poziom wyjściowy, barwa tonu-niskie,wysokie/ wskaźnik poziomu wyjściowego | G+M Elektronik | APS 31.1(12) | 1 | szt. |
| Moduł połączenia z SAP 8 wejść monitorowanych | G+M Elektronik | APS-56-NL | 1 | szt. |
| Moduł integracji systemów -siecią LAN | G+M Elektronik | APS-59-LAN (1) | 1 | szt. |
| Moduł wyjściowy linii głośnikowych 100 V, programowalny, 4 przekaźniki, 250W/linię | G+M Elektronik | APS-74.1 | 19 | szt. |
| Moduł 4 przekaźników bezpotencjałowych | G+M Elektronik | APS-75 | 1 | szt. |
| Moduł cyfrowej kontroli 32 linii głośnikowych 100 V | G+M Elektronik | APS-178/32ev | 3 | szt. |
| Moduł głównego procesora systemu | G+M Elektronik | APS-177.2-LAN | 1 | szt. |
| Moduł głównego kontrolera systemu APS | G+M Elektronik | APS-990 | 1 | szt. |
| Pulpit mikrofonowy 24 przyciskowy | G+M Elektronik | APS 324.1 | 1 | szt. |
| Szafa teletechniczna ZPAS minimum 42 HU z osprzętem | G+M Elektronik | RACK | 2 | szt. |
| Mikrofon strażaka | G+M Elektronik | M 411 PT | 3 | szt. |
| Regulator głośności 30 W 3 przewodowy | G+M Elektronik | GM 7133 | 1 | szt. |
| Obudowa dla mikrofonu strażaka | G+M Elektronik | PS 1 | 3 | szt. |
| Rejestrator | G+M Elektronik |  | 1 | szt. |
| KONWERTER SWIATŁOWODOWY REDUNDANTNY JEDNOMODOWY | G+M Elektronik | MOXA EDS 509 | 2 | szt. |
| Przewód/Cable | G+M Elektronik | 1x GZ 927 | 205 | mb. |
| Przycisk kasowania alarmu | G+M Elektronik | PKA 1 | 1 | szt. |

Trasy kablowe według pakietu P-BHA-E-C15-MDE-PCG-0604

4.	Symulacje akustyczne

Uwaga: Raport akustyczny dla Halu Odpraw znajduje się w pakiecie:

P-BHA-E-C15-CST-PCG-0305 – Konstrukcja. Płyta stropowa górna  - stacja.

5.Oświadczenie wykonawcy

- Uzgodnienie projektu z dostawcą systemu

OŚWIADCZENIE O UZGODNIENIU PROJEKTU

Buro Happold Polska  Sp. z o. o. oświadcza, że dokumentacja „Dźwiękowy System Ostrzegania. Stacja C15." dla inwestycji:

Projekt i budowa II linii metra od stacji „Rondo Daszyńskiego” (początek hektometrażu: L101+17.177; P101+16.086) do stacji „Dworzec Wileński” (koniec hektometrażu: L164+13.600; P164+36.808) w Warszawie
w zakresie:

C15 Stacja „DWORZEC WILEŃSKI”

al. Solidarności/ ul. Targowa – Plac Wileński – Warszawa

wraz z torami odstawczymi oraz w zakresie hektometrażu 
158–[L164+13.600; P164+36.808] z urządzeniami i systemami kolejowymi

została opracowana  w pełnym uzgodnieniu z dostawcą sprzętu firmą Tommex Żebrowscy Sp. J.

| Imię i nazwisko | Data | Podpis |
| --- | --- | --- |
| Projektant |  |  |
| Tadeusz Dobosz | 09.2013 |  |
| Przedstawiciel dostawcy sprzętu |  |  |
| Bogdan Lenart | 09.2013 |  |

- Uzgodnienia przedprojektowe

Opracowanie:

mgr inż. TADEUSZ DOBOSZ

Nr upr. 0996/98/U

Buro Happold Polska Sp. z o.o.

ul. Sapieżyńska 10a

00-215 Warszawa

Polska

Telefon: +48 (0)22 536 03 00

Faks: +48 (0)22 536 03 01

C.	RYSUNKI