| Numer dokumentu: |  |  | E-KET-E-C15-TEL-rep-0001_R00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inwestor: |  |  | Miasto Stołeczne Warszawa reprezentowane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, w imieniu i na rzecz którego działa Metro Warszawskie Sp. z o. o. w Warszawie; ul. Wilczy Dół 5 |  |  |  |
| Projekt "II Linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru" współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko |  |  |  |  |  |  |
| Wykonawca: |  |  |  |  |  |  |
| Projektant: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KETEL Sp. z o. o. ul. Samarytanka 23a, 03-592 Warszawa |  |  |  |  |
| Nazwa inwestycji: |  |  |  |  |  |  |
| PROJEKT I BUDOWA II LINII METRA OD STACJI „RONDO DASZYŃSKIEGO” DO STACJI „DWORZEC WILEŃSKI” W WARSZAWIE |  |  |  |  |  |  |
| Stadium: |  |  |  |  |  |  |
| PROJEKT WYKONAWCZY |  |  |  |  |  |  |
| Obiekt: |  |  |  |  |  |  |
| C15 STACJA „DWORZEC WILEŃSKI” ul. Targowa / al. Solidarności – Warszawa PROJEKT CAŁOLINIOWY |  |  |  |  |  |  |
| Tytuł: |  |  |  |  |  |  |
| Sieci LAN na potrzeby systemów całoliniowych. Stacja C15 |  |  |  |  |  |  |
| Branża: |  |  |  |  |  |  |
| TELEKOMUNIKACJA |  |  |  |  |  |  |
| Warszawa, LUTY 2014 |  |  |  |  |  | Egz. |

TABELA ZMIAN

| Status zmiany | Zmiana | Data | Informacja dotycząca zmiany | Przygotował | Sprawdził | Zatwierdził |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IFC | R00 | 14.02.2014 | wydano do akceptacji MW | Edward Ambroziak | Andrzej Zajączkowski | Krystyna Kowalska |

IDC – wydano do weryfikacji międzybranżowej

Re–IDC – powtórnie wydano do weryfikacji międzybranżowej

IFA – wydano do akceptacji AGP, wydano do uzgodnienia

Re-IFA – powtórnie wydano do akceptacji AGP, powtórnie wydano do uzgodnienia

IFC – wydano do zatwierdzenia MW do realizacji

IFAC – wydano do zatwierdzenia po komentarzach z budowy

AFC – zatwierdzono do realizacji

IFI – wydano do informacji

SUP – zastąpiony

CLD – usunięty

- CZĘŚĆ OPISOWA
SPIS TREŚCI

1.	CZĘŚĆ OGÓLNA	14

1.1	Przedmiot inwestycji	14

1.2	Podstawa opracowania	14

1.3	Zakres opracowania	15

2.	opis techniczny	16

2.1 	Cel projektu	16

2.2 	Wstęp	17

2.3 	Określenia podstawowe	17

2.4 Funkcjonalność sieci szkieletowych sieci LAN II linii metra	18

2.5 	Topologia sieci LAN II linii metra	20

2.6 	Adresacja i struktura sieci	20

2.7 System NMS – system monitorowania z poziomu Centralnej Dyspozytorni (CD)	22

2.8 Switch MOXA EDS-G509 - ogólna charakterystyka	23

2.9 Switch MOXA PT-7728 ogólna charakterystyka	24

3.	SIECI SZKIELETOWE LAN (CORE-LAN) II linii metra STACJA C15	26

3.1	Interfejsy i połączenia	26

3.2	Patchcordy	27

3.3	Lokalizacja urządzeń	27

3.4	Zasilanie urządzeń	27

4.	Wykaz norm	29

5.	OŚWIADCZENIE	31

6.	Uprawnienia	32

7.	KARTY KATALOGOWE	37

8.	UZGODNIENIA	52

9.	ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW	53

Zastrzeżenie odnośnie praw autorskich

- Dopuszczalny zakres i sposób korzystania z projektu określa umowa z dnia 28 października 2009 r., zawarta pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa a konsorcjum firm: Astaldi S.p.A., Gülermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhüt A.S. oraz PBDiM Sp. z o.o.

- Pod ochroną przepisów Prawa autorskiego pozostają osobiste prawa autorskie twórców niniejszego projektu, zarówno na każdym etapie realizacji inwestycji, jak i przy wykonywaniu praw autorskich zależnych do projektu.

# CZĘŚĆ OGÓLNA

Inwestor:

Miasto Stołeczne Warszawa reprezentowane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, w imieniu i na rzecz którego działa Metro Warszawskie Sp. z o. o. w Warszawie; ul. Wilczy Dół 5

Inwestycja:

PROJEKT I BUDOWA II LINII METRA OD STACJI „RONDO DASZYŃSKIEGO” DO STACJI „DWORZEC WILEŃSKI” W WARSZAWIE

Stadium:

Projekt Wykonawczy

## Przedmiot inwestycji

Sieci LAN na potrzeby systemów całoliniowych. Stacja C15

C15 Stacja „Dworzec Wileński” – ul. Targowa/ Al. Solidarności – Warszawa

w ramach inwestycji polegającej na budowie II Linii Metra od stacji „Rondo Daszyńskiego” do stacji „Dworzec Wileński” w Warszawie.

## Podstawa opracowania

- Program Funkcjonalno-Użytkowy, prof. dr hab. inż. A. Chudzikiewicz, prof. nzw. dr hab. inż. M. Jacyna z zespołem; Warszawa, wrzesień 2008.

- MN-L21-10-4670/II – Wielobranżowy Projekt Koncepcyjny budowy centralnego odcinka II linii metra w Warszawie od stacji Rondo Daszyńskiego do stacji Dworzec Wileński; mgr inż. S. Pęski, mgr inż. arch. A. M. Chołdzyński z zespołem; Warszawa, wrzesień 2008.

- Odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego w pismach od nr 1 do nr 18, stanowiące integralną część SIWZ nr EH/500/45/E/08, Warszawa, listopad 2008 – luty 2009.

- Projekty Budowlane II LM, ILF Sp. z o.o., Warszawa, sierpień 2010

- E–ILF–B-Cxx-TEL-REP-3000 – Projekt Budowlany II LM, Tom III, rozdział 10 LAN / WLAN, W. Dąbski, R. Rybicki, Warszawa, sierpień 2010

- Umowa AGP – KETEL nr U-AGP-C-000-DSG-CON-0260 z dnia 13 stycznia 2012

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z 2003 r. wraz z późniejszymi zmianami).

- Projekt wykonawczy P-ILF-E-Dxx-TEL-PCG-0712 Międzyobiektowe kable światłowodowe II LM, gdzie Dxx oznacza numer tunelu – od D10 do D15, A.Zajączkowski, E.Ambroziak,

- Projekt wykonawczy P-ILF-E-Cxx-TEL-PCG-0711 Sieć światłowodowa na stacji Cxx, gdzie Cxx oznacza stacje od C15 do C15, A.Zajączkowski, E.Ambroziak,.

- Bieżące uzgodnienia z autorami projektów wykonawczych systemów całoliniowych II linii metra warszawskiego stacji i tuneli centralnego odcinka II linii metra.

- Spotkania przedprojektowe z Metrem Warszawskim Sp. z .o.o.

- Wizje lokalne w CD na STP Kabaty

## Zakres opracowania

Niniejszy projekt wykonawczy realizuje zapisy wymagań przetargu określonych w postępowaniu SIWZ nr EH/500/45/E/08 w zakresie zapewnienia niezawodnej teletransmisji dla systemów całoliniowych na bazie redundantnych (z gorącą rezerwą) sieci LAN 1 Gbit Ethernet i jest zgodny z projektem budowlanym E–ILF–B–C15-TEL-REP-3000 – R.Rybicki, W.Dąbski.

# opis techniczny

# 2.1 	Cel projektu

Celem projektu jest zapewnienie określonej przez SIWZ funkcjonalności systemów teleinformatycznych realizowanych na bazie redundantnych dróg transmisyjnych LAN dedykowanych dla potrzeb poszczególnych systemów całoliniowych metra:

- System zdalnego sterowania i kontroli urządzeń sanitarno-technicznych – ZSDT

- System zdalnego sterowania i kontroli urządzeń sanitarno-technicznych BMS – ZSUT (BMS)

- Sieć czasu - TN

- Dźwiękowy system ostrzegawczy - DSO

- System monitorowania prądów błądzących - MPBŁ

- System informacji pasażerskiej - SIP

- System pobierania opłat za przejazdy - SAPO

- System kontroli dostępu - SKD

- System łączności radiowej – LAN-GNS, GNS

- Sieć komputerowa techniczna - SKPC

- System CCTV na stacjach - CCTV

- Sieć LAN z dostępem do Internetu (infomaty) – LAN-INFO

- System komunikacji z pociągiem – WLAN/MAV

Projekt określa funkcjonalność, strukturę i zakresy adresacji sieci oraz interfejsy dla urządzeń poszczególnych systemów.

Obiekty techniczne II linii zostaną połączone ze sobą siecią teleinformatyczną na bazie redundantnej sieci w standardzie 1Gb/s opartej o światłowody jednomodowe.

W zakresie systemów ZSiKD, ZSDE i US niniejszy projekt nie podaje typów przełączników (switchy) ethernetowych ze względu na specyfikę systemów sterowania ruchem pociągów i zasilania energią elektryczną. Szczegóły techniczne ZSiKD określone są w projektach systemów srp (sterowanie ruchem pojazdów) – przedmiot pakietu P-KON-E-C15-SIG-PCG-0101. Szczegóły techniczne ZSDE i US określone są w projektach P-ABB-E-C15-ELE-PCG-0703.

W zakresie systemu SSP szczegóły techniczne systemu na stacji C15 zawarte są w pakiecie P-ILF-E-C15-FPR-PCG-0651.

## 2.2 	Wstęp

Sieci LAN oparte są na strukturze fizycznej sieci światłowodowej wg Projektu wykonawczego P-ILF-E-C15-TEL-PCG-0711 Sieć światłowodowa na stacji C15.

System transmisji danych, w tym system okablowania strukturalnego bazuje na obowiązujących standardach dotyczących systemów okablowania kategorii 6 / klasy E.

System zapewnia wsparcie wszelkich aplikacji (współczesnych i stworzonych w przyszłości) zaprojektowanych dla okablowania kategorii 6 klasy E.

Dodatkowo, by zapewnić elastyczność w przyszłości, system umożliwia swobodną rozbudowę oraz rekonfigurację.

## 2.3 	Określenia podstawowe

VLAN 		- Virtual Local Area network

STP 		- Spanning Tree Protocol

RSTP 		- Rapid Spanning Tree Protocol

MRP 		- Multiple Registration Protocol

RIP 		- protokół routingu: Routing Information Protocol

OSPF 		- protokół routingu: Open Shortest Path First

VRRP 		- Virtual Router Redundancy Protocol

Layer 2	- warstwa 2 (sieciowa, wg. modelu OSI) do obsługi ruchu w sieci IP

Layer 3 	- warstwa 3 (łącza danych, wg. modelu OSI) do obsługi ruchu w sieci Ethernet

LAN, CORE-LAN 	- (Local Area Network) w rozumieniu projektu  jest to grupa urządzeń sieciowych w obrębie danego systemu całoliniowego metra. Każda sieć LAN posiada przypisany VLAN. Podłączenie urządzenia do portu switcha z określonym VLAN oznacza podłączenie do danej sieci LAN oraz możliwość komunikacji z dowolnym urządzeniem danego LAN.

WLAN		- (Wireless Local Area Network) w rozumieniu projektu  jest to dedykowana  sieć radiowa umożliwiająca dwustronną komunikację pociąg <-> infrastruktura w tym: stacje, Centralna Dyspozytornia (CD)

## 2.4 Funkcjonalność sieci szkieletowych sieci LAN II linii metra

Komunikacja między wszystkimi urządzeniami na każdej ze stacji działającymi w obrębie systemówna II linii metra są realizowane za pomocą zarządzanych przełączników ethernetowych (warstwy 2 wg modelu OSI) połączonych w topologii pierścienia (RING) dla zapewnienia „gorącej rezerwy”- redundancji drogi transmisyjnej).

Konfiguracja przełączników zapewnia przełączenie trasy transmisji sygnału na trasę rezerwową. Zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ poszczególne systemy całoliniowe są sprzętowo (urządzenia) i transmisyjnie (włókna swiatłowodowe) rozdzielone.

Dedykowane sieci szkieletowe LAN dla systemów całoliniowych II linii Metra (tabela 1.1) umożliwią wymianę danych pomiędzy urządzeniami systemów zlokalizowanych na stacjach i w CD.

Zaprojektowano rozwiązanie o następujących cechach funkcjonalnych:

- W celu ułatwienie konfiguracji, eksploatacji i zarządzania sieciami LAN oraz zapewnienia przełączenia na drogę rezerwową w czasie poniżej 50 ms, wszystkie sieci szkieletowe LAN (CORE- LAN) składają się z urządzeń jednego producenta:

MOXA typu EDS-G509 wersja na szynę DIN lub

serii PT-7728 – wersje do szafy rack 19”.

- Instalowane urządzenia sieci LAN mogą obsługiwać SNMP v2/v3, Radius, SNMPtrap, SYSLOG i zostaną dołączone do wspólnego systemu NMS (Network Management System) - monitoringu i zarządzania siecią.

- Sieć szkieletowa zbudowana w topologii typu RING wg rozwiązania firmowego MOXA „TURBO Ring®”. (odtworzenie zerwanego połączenia w czasie poniżej 20ms dla przepływności 1Gbps i do 250 przełączników w ringu) wykorzystująca:

  - 2 lub 4 interfejsy optyczne 1Gbps do połączeń między switchami na sąsiednich stacjach,

  - minimum 3 interfejsy elektryczne 100Mbps/1Gbps do dołączania urządzeń, lokalnie w obrębie danej stacji,

  - 1 interfejs elektryczny 100Mbps/1Gbps do podłączenia lokalnego terminala systemu zarządzania NMS,

- Zapewniona redundancja połączeń, z czasem przełączania pomiędzy nimi, (w razie awarii połączenia światłowodowego w jednym z tuneli), nieprzekraczającym 50ms wg PFU (TURBO Ring® - w rzeczywistych warunkach <20ms).

- Każdy system II Linii metra posiada oddzielną sieć szkieletową LAN oraz unikalny numer sieci VLAN (Virtual Local Area Network).

- Przyjęto, jako standard, możliwą komunikacje tylko między urządzeniami jednego systemu (wsparte technologią sieci VLAN).

- Możliwość wymiany ruchu pomiędzy sieciami VLAN (systemami II linii Metra ) przez urządzenia 3 warstwy (routing) zlokalizowane w CD tylko z poziomu administracji systemu (NMS) i tylko dla potrzeb monitorowania zdarzeń, alarmów, archiwizacji parametrów konfiguracyjnych.

- Routing statyczny. Nie przewiduje się wykorzystania dynamicznych protokołów routingu.

- Dla usprawnienia zarządzania, uruchomiona zostanie usługa DNS (Domain Name System). W tym celu zostaną skonfigurowane dwa serwery DNS: Master i Slave.

- Każde urządzenie sieciowe objęte monitoringiem posiadać będzie unikalną nazwę domenową i Reverse DNS (Odwrotna translacja adresów DNS).

W każdym typie, zaproponowanego switcha MOXA jest możliwość dostosowania urządzenia do wymaganej długości łącza światłowodowego i wymaganej przepływności RINGU, poprzez zastosowanie odpowiedniego modułu SFP.

W związku z możliwym w przyszłości zastosowaniem wkładek WDM (zmiany transmisji dwuwłóknowej na jednowłóknową) nie ma potrzeby stosowania włókien rezerwowych („ślepych”).

Sposób i zasady nazewnictwa (DNS) zostanie uzgodniony z dostawcami systemów oraz ze służbami eksploatacji Metra Warszawskiego na etapie wykonawczym. Dokumentacja dotycząca konfiguracji zostanie dostarczona w Projekcie Powykonawczym. Serwery DNS mogą być dostępne dla wszystkich systemów metra.

Wyłączenie urządzeń systemu NMS (w tym serwera DNS), nie powoduje zakłóceń funkcjonowania poszczególnych systemów.

## 2.5 	Topologia sieci LAN II linii metra

W oparciu o strukturę połączeń w poszczególnych systemach wytypowano kilka typów modeli redundantnych pierścieni w topologii TURBO Ring®.

Ringi zostały ponumerowane i przyporządkowane do systemów zgodnie z Tabelą 1.

W części rysunkowej przedstawiono szczegółowe schematy rozwiązania.

Sieci zaprojektowano tak, aby spełniony był warunek automatycznego wykrywania przerwy/uszkodzenia (rejestrowania zdarzeń) łącza i nie przekraczania 50 ms czasu przełączania na drogę rezerwową z sygnalizacją stanu alarmu.

## 2.6 	Adresacja i struktura sieci

Dla systemów całoliniowych wyznaczono pule adresów IP z zakresu klasy A sieci prywatnych zgodnie z RFC1918 (Address Allocation for Private Internets)

Wybór podyktowany został bezpieczeństwem sieci, która nie łączy się bezpośrednio z sieciami zewnętrznymi w tym z Internetem.

W przyszłości, w razie potrzeby możliwe będzie połączenie z sieciami publicznymi, w tym także z siecią Internet z zastosowaniem narzędzi ochrony przed nieuprawnionym dostępem.

Cała pula adresów IP klasy A (10.0.0.0) została podzielona na 255 klas B z przeznaczeniem dla systemów II linii metra.

Każdy system posiada zatem przydzieloną numerację z klasy B co umożliwia zaadresowanie do 65534 urządzeń.

Wprowadzono przydział 254 numerów urządzeń na każdej stacji.

Biorąc pod uwagę powyższe założenia schemat adresacji urządzeń w systemach II linii metra jest następujący:

10    .    [numer systemu]    .    [numer stacji]    .    [numer urządzenia]

1 oktet adresu – stały dla całej II linii metra – "10"

2 oktet adresu – określenie systemu metra ("200" zarezerwowane dla NMS)

3 oktet adresu – określenie stacji II linii metra ( "0" określa Centralną Dyspozytornię)

4 oktet adresu – określenie numeru konkretnego urządzenia systemowego na stacji

Dla systemu zarządzania switchami (NMS) wprowadzono następujący schemat:

10    .    200    .    [ID VLAN]    .    [numer switcha]

1 oktet adresu – stały dla całej II linii metra – "10"

2 oktet adresu – stały zarezerwowany dla NMS – "200"

3 oktet adresu – określenie systemu (podstawowy numer ID VLAN dla systemu)

4 oktet adresu – określenie numeru konkretnego switcha LAN w sieci szkieletowej

Zestawienie adresacji dla systemów II linii metra na stacji C09 zawiera Tabela 1.

Tabela 1. Zestawienie adresacji IP systemów II linii metra na stacji C15

| Numer systemu | Oznaczenie systemu | Numer pomieszczenia | VLAN systemu | Adresacja IP systemu | VLAN NMS | Adresacja IP NMS | Opis systemu | Topologia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TN | 400 | 102 | 10.2.15.0/16 | 202 | 10.200.202.15/24 | Sieć czasu | RING1 |
| 5 | MPBŁ | 302 | 105 | 10.5.15.0/16 | 205 | 10.200.205.15/24 | System monitorowania prądów błądzących | RING1 |
| 10 | SKD | 110 | 110 | 10.10.15.0/16 | 210 | 10.200.210.15/24 | System kontroli dostępu | RING1 |
| 11 | DSO1 DSO2 | 401 | 111 | 10.11.15.0/16 | 211 | 10.200.211.115/24 10.200.211.215/24 | Dźwiękowy system ostrzegawczy | RING1 |
| 12 | SIP | 401 | 112 | 10.12.15.0/16 | 212 | 10.200.212.15/24 | System informacji pasażerskiej | RING1 |
| 15 | SAPO | 110 | 115 | 10.15.15.0/16 | 215 | 10.200.215.15/24 | System Automatycznego Pobierania Opłat za Przejazdy | RING1 |
| 17 | MAV | 401 | 117 | 10.17.15.0/16 | 217 | 10.200.217.15/24 | Dwustronna komunikacja pociąg stacja/CD | RING1 |
| 4 | ZSDT | 302 | 104 | 10.4.15.0/16 | 204 | 10.200.204.15/24 | System zdalnego sterowania i kontroli urządzeń sanitarno-technicznych | RING2 |
| 13 | ZSUT-BMS | 110 | 113 | 10.13.15.0/16 | 213 | 10.200.213.15/24 | Kontrola na stacji /z pom.110/ | RING2 |
| 14 | CCTV | 401 | 114 | 10.14.15.0/16 | 214 | 10.200.214.15/24 | CCTV | RING3 |
| 16 | LAN-INFO | 1041 | 116 | 10.16.15.0/16 | 216 | 10.200.216.15/24 | Sieć LAN z dostępem do Internetu (infomaty) | RING5 |
| 18 | SKPC | 400 | 118 | 10.18.15.0/16 | 218 | 10.200.218.15/24 | Sieć komputerowa techniczna | RING6 |
| 6 | LAN-GNS GNS | 400 | 161 | 10.61.15.0/16 | 206 | 10.200.206.15/24 | System łączności radiowej metra | RING7 |

Typy ringów i szczegóły konfiguracyjne podano w części rysunkowej.

## 2.7 System NMS – system monitorowania z poziomu Centralnej Dyspozytorni (CD)

Urządzenia sieci szkieletowej LAN objęte będą systemem zarządzania NMS. Dla każdej sieci LAN będzie przyporządkowany VLAN-NMS dla celów monitorowania urządzeń sieciowych. Serwery systemu monitorowania NMS (master i slave) będą zlokalizowane w szafie STP/CD/05/LAN-NMS w pomieszczeniu serwerowni CD.

System NMS będzie umożliwiał monitorowanie i konfigurowanie urządzeń z poziomu administratora systemu całoliniowego, z uprawnieniami tylko dla danego systemu oraz monitorowanie i konfigurowanie z poziomu administratora nadrzędnego z uprawnieniami do monitorowania i konfigurowania wszystkich parametrów wszystkich systemów. Poziomy uprawnień dostępu będą nadawane przez administratora nadrzędnego.

Podstawowe cechy funkcjonalne systemu NMS:

- Zdalna konfiguracja urządzeń

- System monitorowania urządzeń

- Zbieranie i prezentacja  alarmów

- Powiadamianie o alarmach

## 2.8 Switch MOXA EDS-G509 - ogólna charakterystyka

Switch przemysłowy EDS-G509 przeznaczony jest do montażu na szynie DIN. Jest wyposażony w 9 portów Gigabit Ethernet, z których 4 to pojedyncze złącza RJ45, natomiast pozostałe 5 to porty combo (RJ45/SFP) - oznacza to że można w nich zastosować moduły SFP - mini GBIC lub złącze RJ45.

Zastosowanie światłowodów (moduły SFP) czyni transmisję danych odporną na wszelkie zakłócenia elektromagnetyczne, jest więc idealnym rozwiązaniem do stosowania w aplikacjach przemysłowych w tym w systemach metra.

Dzięki zaimplementowanemu protokołowi redundancji - Moxa TURBO Ring® istnieje możliwość zestawienia gwarantowanej transmisji w sieci o topologii pierścienia (RING) - zapewnia to nieprzerwaną komunikację nawet w przypadku awarii któregoś z segmentów sieci.

Moxa EDS-G509 jest przystosowany do działania w trudnych warunkach przemysłowych - temperatura pracy od -40 do 75 stopni (dla wersji "-T"), redundantne wejście zasilania 12/24/48VDC. Uchwyt do montażu na szynie DIN oraz solidna, aluminiowa obudowa IP30 zapewniają bezawaryjną prace w najbardziej wymagających aplikacjach przemysłowych.

Podstawowe parametry:

- interfejsy (porty) Ethernet 10/100/1000Mpbs:  RJ45 lub SFP Gigabit mini-GBIC

- Moxa TURBO Ring® oraz RSTP/STP (IEEE 802.1w/D)

- IGMP Snooping oraz GMRP w celu filtrowania ruchu multicast

- Port-based VLAN, IEEE802.1Q VLAN oraz GVRP ułatwiające dzielenie sieci na segmenty

- Port-Trunking umożliwiający optymalizację pasma

- IEEE 802.1X, HTTPS oraz SSH dla zapewnienia bezpieczeństwa w sieci

- SNMP v1/v2c/v3 - zarządzanie siecią

- RMON - monitoring sieci

- Zarządzanie pasmem

- Funkcja Lock Port zapobiegająca nieautoryzowanemu dostępowi do sieci

- Port Mirroring - powielenie sygnału z jednego portu do drugiego

- Automatyczne powiadamianie o zajściu zdarzenia poprzez email lub przekaźnik alarmowy

- Przekaźnik alarmowy rozwierany w przypadku awarii zasilania lub awarii portu

- Redundancja zasilania

## 2.9 Switch MOXA PT-7728 ogólna charakterystyka

Power Trans PT-7728 to gigabitowy, modularny switch (przełącznik) przemysłowy firmy MOXA przeznaczony do montażu w szafie RACK 19". Przełącznik wyposażony jest w 4 gniazda na wymienne moduły w tym 1 gniazdo dedykowane dla modułu portów gigabitowych combo RJ45/SFP. 
PT-7728 należy do grupy przełączników zarządzanych, co oznacza że posiada zaawansowane mechanizmy zarządzania ruchem sieciowym. Jednym z tych mechanizmów jest protokół redundantnych sieci MOXA TURBO Ring®, zapewniający, w przypadku uszkodzenia sieci, rekonfigurację połączeń i wznowienie transmisji w czasie nie dłuższym niż 20ms.

PT-7728 to przełącznik przystosowany do pracy w trudnych warunkach przemysłowych. Dopuszczalny zakres temperatur dla tego switcha wynosi od -40oC do 85oC, a dzięki redundantnym zasilaczom wbudowanym możliwe jest doprowadzenie napięcia z dwóch różnych źródeł. Bezwentylatorowa konstrukcja gwarantuje bezawaryjną pracę urządzenia oraz wysoki współczynnik MTBF.

Cechy charakterystyczne:

- Zgodność z IPv6

- TURBO Ring oraz RSTP/STP (IEEE 802.1w/D)

- IGMP snooping oraz GMRP umożliwiają filtrowanie ruchu multicast

- Wirtualne sieci lokalne: 802.1Q VLAN/GVRP

- IEEE 802.3ad, LACP

- SNMPv3, IEEE 802.1X, HTTPS, SSH

- Port mirroring - kopiowanie ruchu pomiędzy dwoma portami i przesyłanie go na inny port, funkcjonalność zastępująca funkcje hub'a, stosowana w przypadku potrzeby monitorowania komunikacji pomiędzy różnymi urządzeniami

- obsługa standardu RMON w celu wygodnego monitorowania i diagnozowania całej sieci Ethernet

# SIECI SZKIELETOWE LAN (CORE-LAN) II linii metra STACJA C15

## Interfejsy i połączenia

Każdy ze switchy posiada 3 typy portów komunikacyjnych (interfejsów):

- Port konsoli RJ45 (Interfejs RS-232)

- Porty Ethernetowe 10/100/1000BaseTX

- Porty Combo: 10/100/1000T(X)/1000BaseSFP

Połączenie RS-232

EDS-G509 oraz PT-7728 posiadają jeden port konsoli RS-232 (gniazdko RJ45). Port konsoli służy do podłączenia switcha do komputera poprzez port COM:

- BAUDRATE: 115200 bps,

- PARITY: None (Brak),

- DATA BITS: 8,

- STOP BITS: 1.

10/100/1000BaseT(X) Ethernet Port Connection

Porty 10/100/1000BaseT(X) znajdujące się na przednim panelu Moxa EtherDevice  są używane do łączenia urządzeń Ethernetowych. Większość użytkowników konfiguruje te porty w trybie Auto MDI / MDI-X, w którym to przypadku wyjścia pinowe portu są regulowane automatycznie w zależności od rodzaju używanego kabla Ethernet’owego (bezpośredniego lub cross-over’u) i typu urządzenia (NIC-type lub hub/switch-type) podłączonego do portu.

Porty Combo: 10/100/1000T(X)/1000BaseSFP

Porty Combo są rozwiązaniem umożliwiającym podłączenie do switcha złącza miedzianego RJ45 lub patchcordu światłowodowego za pomocą wkładek SFP.

Sygnał dla portu combo jest współdzielony między złącze RJ45 i SFP tak, że można podłączyć tylko jedno ze złączy RJ45 lub SFP w tym samym czasie.

Po podłączeniu patchcordu miedzianego do gniazda RJ45 portu combo, gniazdo SFP zostaje odłączone. Po podłączeniu wkładki SFP do gniazda SFP portu combo, gniazdo RJ45 tego portu zostaje odłączone.

## Patchcordy

W pomieszczeniach 110, 302, 400, 401, 1041 umieszczono szafy wyposażone w element sieci CORE-LAN. Do każdej z tych szaf wykonawca sieci światłowodowej na stacji C15 doprowadzi wg. projektu P-ILF-C15-TEL-PCG-0711 światłowodowe kable łącznikowe (patchcordy).

Schematy instalacyjne i typy przedstawione w części rysunkowej niniejszego pakietu wskazują miejsca podłączeń patchcordów po stronie urządzeń LAN.

## Lokalizacja urządzeń

Urządzenia wraz z zasilaczami zostaną umieszczone w szafach standardu 19” w których będą lokalizowane poszczególne systemy całoliniowe (pomieszczenia: 110, 302, 400, 401, 1041).

Schematy konfiguracyjne i instalacyjne dla systemów przedstawiono w części rysunkowej.

## Zasilanie urządzeń

Wszystkie urządzenia MOXA są dwustronnie zasilane.

W każdym pomieszczeniu: 110, 302, 400, 401, urządzenia CORE-LAN zabudowane zostaną w szafie teletechnicznej standardu 19” o wysokości 42U. W pomieszczeniu 1041 zostanie zamontowana szafka wisząca standardu 19" o wysokości 6U.

Każda szafa jest zasilana dwustronnie z rozdzielni elektrycznej RT z sekcji zasilanej z RGOA i z sekcji zasilanej z RGnn (p.poż). Rozdzielnice RT, dedykowane dla poszczególnych pomieszczeń to, odpowiednio:

- RT-1 w pomieszczeniu 401,

- RT-2 w pomieszczeniu 110,

- RT-3 w pomieszczeniu 400.

Zestawienie numerów obwodów zasilania szaf CORE-LAN zawiera Tabela 2.

Każda szafa CORE-LAN posiada własny UPS z czasem podtrzymania ok 20 minut oraz podwójne zasilacze 230VAC/24VDC MeanWell RCP-1000-24 dla EDS G509. Switch’e PT 7728 zasilane są dwustronnie napięciem 230VAC.

Szafa CORE-LAN w pomieszczeniu 302 posiada własny UPS i jest zasilana dwustronnie z rozdzielnicy RT-3 zlokalizowanej w pomieszczeniu 110.

Switch MOXA w szafce C15/1041/LAN w pomieszczeniu 1041 jest zasilany z dwóch linii 230VAC wyprowadzonych z rozdzielnicy RT-2 w pomieszczeniu 110 poprzez dwa dedykowane zasilacze 24VDC MeanWell MDR-40-24 zainstalowane w tej szafce.

Zanik któregokolwiek źródła zasilania switcha generuje alarm, przesłany i rejestrowany w NMS w CD.

Tabela 2. Zestawienie numerów obwodów zasilania szaf LAN na stacji C15

| Szafy LAN (CORE-LAN) |  |  |  | Rozdzielnice RT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaczenie szafy LAN | Numer pomieszczenia | Oznaczenie listwy | Opis obwodu | Numer obwodu | Oznaczenie rozdzielnicy | Numer pomieszczenia |
| C15/110/LAN | 110 | LZ1-L1 | Zasilanie podstawowe | RT-2/LAN-110(RGOA) | RT-2 | 110 |
|  |  | LZ1-L2 | Zasilanie rezerwowe | RT-2/LAN-110(RGNN) |  |  |
| C15/302/LAN | 302 | LZ1-L1 | Zasilanie podstawowe | RT-3/LAN-302(RGOA) | RT-3 | 400 |
|  |  | LZ1-L2 | Zasilanie rezerwowe | RT-3/LAN-302(RGNN) |  |  |
| C15/400/LAN | 400 | LZ1-L1 | Zasilanie podstawowe | RT-3/LAN-400(RGOA) | RT-3 | 400 |
|  |  | LZ1-L2 | Zasilanie rezerwowe | RT-3/LAN-400(RGNN) |  |  |
| C15/401/LAN | 401 | LZ1-L1 | Zasilanie podstawowe | RT-1/LAN-401(RGOA) | RT-1 | 401 |
|  |  | LZ1-L2 | Zasilanie rezerwowe | RT-1/LAN-401(RGNN) |  |  |
| C15/1041/LAN | 1041 | LZ1 | Zasilanie podstawowe | RT-2/LAN-1041(RGOA) | RT-2 | 110 |
|  |  | LZ2 | Zasilanie rezerwowe | RT-2/LAN-1041(RGNN) |  |  |

# Wykaz norm

Normy polskie i europejskie

Terminologia używana w niniejszym dokumencie oraz wszelkie wymagania w nim określone bazują na normach:

- IEEE Std 802.11-2007 	Lokalna sieć bezprzewodowa (LAN), kontrola dostępu do medium transmisyjnego (MAC) i specyfikacja warstwy fizycznej.

- EN 50173-1:2007 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego –Część 1: Wymagania ogólne

- EN 50173-2:2007 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 2: Budynki biurowe;

- PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 1 – Specyfikacja i zapewnienie jakości;

- PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 2 –Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków;

- PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 3 –Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków;

- PN-EN 50346:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Badanie zainstalowanego okablowania

- PN-EN 50310:2007 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym;

- TR 50173-99-1:2007 Guidelines for the support of 10 GBASE-T. System okablowania oraz wydajność komponentów musi pozostać w zgodzie z wymaganiami normy EN 50173-1:2007 lub z adekwatnymi normami międzynarodowymi, tj.

- ISO/IEC 11801 lub TIA/EIA568B.

- ISO/IEC11801:2002 wyd. II

- EN50173-1:2002 wyd. II

- TIA/EIA 569A

- TIA/EIA 568-B.2-1

- JTC 1/25N 981

- PN-EN 41003:2009 Szczególne wymagania bezpieczeństwa dotyczące urządzeń przeznaczonych do podłączenia do sieci telekomunikacyjnych i/lub kablowych systemach rozprowadzania

- PN-96/TPSA-036 Urządzenia ochrony ludzi i instalacji przed przepięciami i przetężeniami (ochronniki). Wymagania i badania

- PN-E-90054:1987 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej

- PN-E-01002:1997 Słownik terminologiczny elektryki -- Kable i przewody

- PN-EN 54 (od 1 do 20). Systemy sygnalizacji pożarowej

- PN-EN 41003:2009	Szczególne wymagania bezpieczeństwa dotyczące urządzeń przeznaczonych do podłączenia do sieci telekomunikacyjnych i/lub kablowych systemach rozprowadzania

- PN-EN 60825-1:2008	Bezpieczeństwo urządzeń laserowych -- Część 1: Klasyfikacja sprzętu i wymagania

- PN-EN 60825-2:2009	Bezpieczeństwo urządzeń laserowych -- Część 2: Bezpieczeństwo światłowodowych systemów telekomunikacyjnych (OFCS)

- PN-EN 60825-4:2007	Bezpieczeństwo urządzeń laserowych – Część 4: Osłony laserowe

- PN-EN 60825-4:2007/A1:2009 Bezpieczeństwo urządzeń laserowych – Część 4: Osłony laserowe

# OŚWIADCZENIE

Warszawa, Luty 2014 r.

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami)

oświadczam, że Projekt Wykonawczy dla Inwestycji

PROJEKT I BUDOWA II LINII METRA OD STACJI „RONDO DASZYŃSKIEGO” DO STACJI „DWORzec WILEŃSKI” W WARSZAWIE w zakresie

Sieci LAN na potrzeby systemów całoliniowych. Stacja C15

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

| Podpis sprawdzającego |  | Podpis projektanta |
| --- | --- | --- |
| mgr inż. Andrzej Zajączkowski |  | mgr inż. Edward Ambroziak |

# Uprawnienia

# KARTY KATALOGOWE

EDS-G509

| Specyfikacja | MOXA |
| --- | --- |
| Opis |  |
| Model | EDS-G509 |
| Info | 9 cio – portowy Gigabitowy switch Ethernet’owy |
| Topologia sieci |  |
| Topologia | TURBO Ring i TURBO Chain |
| Czas przełączenia | < 50 ms dla 250 switch’y |
| Możliwość połączenia/dołączenia wielu pierścieni sieci w jedną sieć redundantną | - TURBOChain - Dual Homing - Couple Ring |
| Redundancja | - TURBO Ring, TURBO Chain - RSTP/STP, MSTP - LACP |
| Możliwość poszerzenia o kolejne urządzenia w sieci I o kolejne pierścienie sieciowe | tak |
| Możliwość równoległej współpracy z innym sprzętem przy użyciu protokołów STP/RSTP/MTP | tak |
| Interfejsy LAN |  |
| Elektryczny interfejs 100Mbps/1Gbps | 4 interfejsy 100/1000BaseT(X) + 5 interfejsów combo 1GbE |
| Optyczny interfejs 1Gbps (włókno jednomodowe) | 5 slotów interfejsowych combo 1GbE 100/1000BaseSFP |
| Pozostałe cechy interfejsów | - Opcje światłowodowe dla przedłużenia dystansu I polepszenia odporności na elektryczny szum -Złącza Duplexowe LC lub Simplexowe LC (tylko typ WDM) - Długodystansowe SFP - 5 interfejsów combo: 100/1000BaseT(X) lub 100/1000BaseSFP |
| Cechy Switch’a |  |
| IEEE 802.1Q Static VLAN | tak |
| TRUNK VLAN | tak |
| IEEE 802.1p Class of Service (CoS) – Klasa usługi | tak |
| Port-based QoS/kolejkowanie | tak |
| IEEE802.3ad (manualna) Agregacja połazenia | tak |
| IEEE 802.1d Spanning Tree Protocol | tak |
| IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree | tak |
| IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree | tak |
| Kontrola dostępu: IP/MAC | tak |
| Kontrola dostępu: 802.1x/RADIUS | tak |
| Protokół NTP/SNTP | tak |
| IGMP Snooping | tak |
| Ramki Jumbo(do 9,600B) | nie |
| Monitorowanie portu | tak |
| Narzędzia do zarządzania |  |
| Dedykowany VLAN do NMS | tak |
| SYSLOG | tak |
| Konfiguracja | Przeglądarka internetowa , CLI, Telnet |
| Port konsoli | RS-232 (RJ45) |
| Konfiguracja Backup’u/ Odzyskania danych | tak |
| Konfiguracja - Kontrola Dostępu | tak |
| Aktualizacje Systemyu (oprogramowania) | tak |
| SNMP MIB prywatny | tak |
| SNMP V1/V2c/V3 | tak |
| RMON wsparcie | tak |
| SNMP Trap | tak |
| Wymiary i opcje montowania |  |
| Fizyczne rozmiary | 87.1 × 135 × 107 mm |
| Waga | 1500g |
| Osłona | IP30 |
| Mocowanie | Szyna DIN, ściana |
| Modułowość | brak / wkładki SFP |
| Opcje zasilania |  |
| Napięcie | 12/24/48 VDC |
| Pobór mocy | 0.81 A @ 24 V |
| Redundancja zasilania | Redundantne podwójne wejścia |

| Certyfikaty, Zgody, Zatewierdzenia |  |
| --- | --- |
| EN 61000-4-2 elektrostatyczne rozładowanie (ESD) | tak |
| EN 61000-4-3 pole elektromagnetyczne | tak |
| EN 61000-4-4 szybkie stany nieustalone (błysk) | tak |
| EN 61000-4-5 linia wzrostu mocy/napięcia | tak |
| EN 61000-4-6 prowadzona odporność | tak |
| EN 61000-4-16 główne częstotliwości napięcia | tak |
| EMC emitowana odporność | tak |
| FCC CFR47 część 15 | tak |
| Temperatura pracy | Standardowe Modele: 0 do 60°C Szeroko temperaturowe Modele: -40 do 75°C |
| Wilgotność pracy (operacyjna) | 5 to 95% (bez kondensacji) |
| Klasa ochrony / zabezpieczenia | IP30 |
| Bezpieczeństwo: UL 508, UL 60950-1, CSA C22.2 Nr 60950-1, EN 60950-1 | tak |
| Niebezpieczne miejsca: UL/cUL Class I Division 2 Grupy A/B/C/D, ATEX Strefa 2 Ex nC IIC | tak |
| Szok: IEC 60068-2-27 | tak |
| Wibracje: IEC 60068-2-6 | tak |
| Niezawodność |  |
| MTBF (h) | 330000 |
| Gwarancja (producenta) | 5 lat |

PT-7728

| Model | Opis |
| --- | --- |
| Switch Ethernetowy MOXA-PT7728 | Interfejs 1000BaseSFP Duplex LC Connector (dwa typy zależnie od odległości między switchami). Typy wkładek SFP: SFP-1GLXLC (10km),SFP-1GLHLC (30km) Wykorzystane do utworzenia Ring Główny i Ring CD złącze: Duplex LC Connector Wykonanie przemysłowe mocowanie rack-19’’ |
|  | Moduły interfejsów zgodne z wymaganą liczbą i typem interfejsów |

Widoki modeli PT-7728

1. System status LEDs

2. Diody LED interfejsów

3. Diody LED modułów

4. Przełącznik trybu modułów

5. Nazwa modelu switcha

6. Interfejsy modułów

7. Moduły

8. Port konsoli

9. Zasilanie I przekaźniki

10. Uchwyt mocujący 19''

Moduły PM-7200

| Moduł PM-7200-4GTXSFP Combo Port, 10/100/1000BaseT(X) lub 1000BaseSFP Intefejsy RJ45: 10/100/1000BaseT(X) ; MDI/MDI-X; Interfejsy optyczne: 1000BaseSFP |  |
| --- | --- |
| Moduł PM-7200-8TX Interfejs RJ45 : 10/100BaseT(X) auto negotiation speed, F/H duplex mode, auto MDI/MDI-X connection |  |

# UZGODNIENIA

# ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| L.p. | Nazwa materiału | Producent | Nr katalogowy producenta | Ilość | J.m. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szafa SZB 19" 600x600 42U z drzwiami przednimi szklanymi i cokołem 100 mm | ZPAS | WZ-SZB-022-17AA-14-1111-011 | 3 | kpl. |
| 2. | Szafa SZB 19" 600x800 42U z drzwiami przednimi szklanymi i cokołem 100 mm | ZPAS | WZ-SZB-021-17AA-14-1111-011 | 1 | kpl. |
| 3. | Szafka naścienna SU 19" 600x400 6U z drzwiczkami przednimi szklanymi i zdejmowanymi bokami | ZPAS | WZ-2733-01-S2-011 | 1 | kpl. |
| 4. | Panel wentylacyjny dachowy 380x380 z 4 wentylatorami z wbudowanym termostatem KTS | ZPAS | WN-0200-06-04-011 | 4 | szt. |
| 5. | Poprzeczka 335 mm | ZPAS | WZ-SB00-28-02-000 | 48 | szt. |
| 6. | Poprzeczka 500 mm | ZPAS | WZ-SB00-28-01-000 | 40 | szt. |
| 7. | Kratownica kablowa 150x1300 mm | ZPAS | WZ-4755-25-06-000 | 8 | szt. |
| 8. | Uchwyt kablowy metalowy SB52 44x66 mm | ZPAS | WZ-SB52-00-06-000 | 48 | szt. |
| 9. | Prowadnica kabli z kanałem grzebieniowym | ZPAS | T-SO-900-004 | 5 | szt. |
| 10. | Zaślepka 19" 1U | ZPAS | WZ-SB00-33-01-011 | 28 | szt. |
| 11. | Zaślepka 19" 2U | ZPAS | WZ-SB00-33-02-011 | 4 | szt. |
| 12. | Panel dystrybucji napięć PS-3U | ZPAS | WZ-PS3U-00-00-011 | 9 | kpl. |
| 13. | Prowadnica 350 mm | ZPAS | WZ-SB00-27-04-000 | 24 | szt. |
| 14. | Prowadnica 550 mm | ZPAS | WZ-SB00-27-02-000 | 8 | szt. |
| 15. | Szuflada zapasu patchcordów FO OptiTel SZP 19" 1U | ZPAS | WNK-874-421 | 1 | szt. |
| 16. | Uchwyt do szaf Rack 19" dla switchy Moxa EDS | Moxa | RK-4U | 1 | szt. |
| 17. | Patchpanel Global 19" 2U 48xRJ45/s Real10 Cat.6 – wyposażony | RdM | R505719 | 4 | kpl. |
| 18. | EasyRack 19" 1U 24xLC/APC Duplex – wyposażona | RdM | R181613 | 4 | kpl. |
| 19. | Szuflada zapasu patchcordów FO 19" 1U | RdM | R305340-1U-19 | 5 | kpl. |
| 20. | Prowadnica do patchcordów FO 19" 75 mm | RdM | R30315 | 4 | szt. |
| 21. | Złączka szynowa gwintowa 4 mm2 szara (ZSG1-4.0s) | Simet | 12301312 | 10 | szt. |
| 22. | Złączka szynowa gwintowa 4 mm2 niebieska (ZSG1-4.0n) | Simet | 12301313 | 18 | szt. |
| 23. | Złączka szynowa gwintowa ochronna 4 mm2 żółto-zielona (ZSO1-4.0) | Simet | 12301314 | 28 | szt. |
| 24. | Złączka szynowa gwintowa 2,5 mm2 niebieska (ZSG1-2.5n) | Simet | 12201313 | 32 | szt. |
| 25. | Trzymacz KU-2 szary | Simet | 84033002 | 70 | szt. |
| 26. | Wyłącznik nadmiarowoprądowy C 2A 1-biegunowy | Eaton | CLS6-C2 | 32 | szt. |
| 27. | Wyłącznik nadmiarowoprądowy C 10A 1-biegunowy | Eaton | CLS6-C10 | 24 | szt. |
| 28. | Wyłącznik nadmiarowoprądowy B 10A 1-biegunowy | Eaton | CLS6-B10 | 6 | szt. |
| 29. | Wyłącznik nadmiarowoprądowy B 20A 2-biegunowy | Eaton | CLS6-B20/2 | 8 | szt. |
| 30. | Gniazdko 230VAC 2P+Z na szynę DIN | Eaton | Z-SD230 | 4 | szt. |
| 31. | Szyna łączeniowa widełkowa 10 mm2 1-fazowa – 1 m | Eaton | Z-GV-10/1P-1TE | 4 | szt. |
| 32. | Obudowa zasilacza 230VAC/24VDC 1U 19" z I2C | Meanwell | RCP-1UT | 8 | kpl. |
| 33. | Moduł zasilacza 230VAC/24VDC z I2C | Meanwell | RCP-1000-24-C | 8 | szt. |
| 34. | Zasilacz UPS Liebert GXT3 1500VA 19" 2U | Emerson | GXT3-1500RT230 | 4 | szt. |
| 35. | Bateria do UPS Liebert GXT3 19" 2U | Emerson | GXT3-48VBATT | 4 | szt. |
| 36. | Karta komunikacyjna Liebert IntelliSlot do UPS | Emerson | IS-WEBCARD | 1 | szt. |
| 37. | Patchcord FO LC/APC-LC/APC 2J – 3 m | RdM | R181615 | 24 | szt. |
| 38. | Patchcord FTP RJ45 Cat.6 Real10 – 2 m | RdM | R302334 | 48 | szt. |
| 39. | Przewód LgY 4 mm2 – czerwony | Bitner | H07 V-K 4mm2 (IG0204) | 8 | mb. |
| 40. | Przewód LgY 4 mm2 – czarny | Bitner | H07 V-K 4mm2 (IG0204) | 8 | mb. |
| 41. | Przewód LgY 1,5 mm2 – czerwony | Bitner | H07 V-K 1,5mm2 (IG0202) | 38 | mb. |
| 42. | Przewód LgY 1,5 mm2 – czarny | Bitner | H07 V-K 1,5mm2 (IG0202) | 38 | mb. |
| 43. | Przewód YLgY 3x2,5 mm2 | Bitner | H05VV-F 3x2,5mm2 z żyłą ochronną (IW0011) | 16 | mb. |
| 44. | Końcówka oczkowa na przewód 4 mm2 – czerwona | - | - | 8 | szt. |
| 45. | Końcówka oczkowa na przewód 4 mm2 – czarna | - | - | 8 | szt. |
| 46. | Tulejka zaciskowa na przewód 4 mm2 – czerwona | - | - | 8 | szt. |
| 47. | Tulejka zaciskowa na przewód 4 mm2 – czarna | - | - | 8 | szt. |
| 48. | Tulejka zaciskowa na przewód 1,5 mm2 – czerwona | - | - | 66 | szt. |
| 49. | Tulejka zaciskowa na przewód 1,5 mm2 – czarna | - | - | 66 | szt. |
| 50. | Tulejka zaciskowa na przewód 2,5 mm2 – czarna | - | - | 74 | szt. |
| 51. | Tulejka zaciskowa na przewód 2,5 mm2 – niebieska | - | - | 74 | szt. |
| 52. | Tulejka zaciskowa na przewód 2,5 mm2 – żółta | - | - | 54 | szt. |
| 53. | Przełącznik optyczny 4x4 E2000/APC | Polatis | N-VST-04x04-EA1-DMHNS-400 | 1 | szt. |
| 54. | Switch Moxa EDS-G509 na szynę DIN | Moxa | EDS-G509 | 12 | szt. |
| 55. | Switch modułowy Moxa PT-7728 19" 1U 2x230VAC | Moxa | PT-7728-HV-HV | 1 | szt. |
| 56. | Moduł do switcha PT-7728 z 4 portami Combo | Moxa | PM-7200-4GTXSFP | 1 | szt. |
| 57. | Moduł do switcha PT-7728 z 8 portami RJ45 | Moxa | PM-7200-8TX | 2 | szt. |
| 58. | Wkładka Gigabit SFP jednomodowa do 10km | Moxa | SFP-1GLXLC | 26 | szt. |
| 59. | Kabel zasilający N2XH-J 3x2,5 mm2 | Bitner | N2XH-J 3x2,5mm2 | 75 | mb. |
| 60. | Przewód uziemiający N2XH-J 4 mm2 | Bitner | N2XH-J 1x4mm2 | 75 | mb. |

- Część RYSUNKOWA

Za wyjątkiem LAN’ów dedykowanych: dla Infomatów (LAN-INFO) (ograniczony dostęp do internetu) oraz dla CCTV (udostępnienie: Policja, Biuro Bezpieczeństwa Miasta)